## チェックリスト
防災計画書チェックリスト（一般的な項目）
受付No. |  |  |  |  | 件名
設計者名
No. | 記載場所 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 該当なし |  | チェック |  | チェック項目に | No. | 記載場所 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  | 該当なし |  | チェック |  | チェック項目に
[8 empty] | 済み |  | 不適合な事項 | [7 empty] | 済み |  | 不適合な事項
1 | 全 般 |  | ・ | ワープロミス等による誤字はない |  |  |  |  | □ |  | 7 | 内装計画 |  | ・ | 主要部分の内装仕上表には下地も含めた不燃の程度を簡明に表現している |  |  |  | □
|  |  | ・ | 正確な法律用語を使用している |  |  |  |  | □
2 | 建築概要 |  | ・ | 最高高さ・最高軒高・最高部の高さを記入 |  |  |  |  | □ |  | 8 | 避難計画 | ① | ・ | 実状に合わせた避難対象人員を使用する場合はその根拠を明示している |  | □ |  | □
|  |  | ・ | 面積表の用途欄に防災センターを記入 |  |  | □ |  | □
3 | 敷地 |  | ・ | 敷地周辺の建物の概要を明示している |  |  | □ |  | □ | [5 empty] | （例：家具のレイアウト図）
| 配置図 |  |  | （階数・用途・構造種別・空き寸法） | [8 empty] | ② | ・ | 200㎡を超える室の居室避難計算は扉を一カ所使用不能として計算している |  | □ |  | □
4 | 設備 | ① | ・ | 湯沸がある場合熱源の種別を明示している |  |  | □ |  | □
| 計画概要 |  | ・ | ガス設備がある場合安全対策を明示している |  |  | □ |  | □ |  |  |  | ③ | ・ | 上記避難計画表において居室扉幅の合計と避難扉幅の合計の両方を明記している |  | □ |  | □
|  | ② | ・ | 一般用エレベーターについて、管制運転の概要を明示している |  |  | □ |  | □
[13 empty] | ④ | ・ | 親子扉の場合は親扉の幅で避難計算をしている |  | □ |  | □
5 | 各階 | ① | ・ | 避難経路にあたる通路、階段の扉の開き勝手は避難方向と整合している |  |  |  |  | □
| 区画図 | [11 empty] | ⑤ | ・ | 避難経路のネックとなる部分の幅を考慮している |  | □ |  | □
|  | ② | ・ | 避難経路にある自動扉は非常時開錠できるようになっている |  |  | □ |  | □ | [5 empty] | （例：階段幅が扉幅より狭い場合は階段幅がネックとなる）
|  | ③ | ・ | 特別避難階段や非常用エレベーター乗降ロビーは壁と扉で区画されている |  |  | □ |  | □ |  | 9 | 排 煙 |  | ・ | 非常用エレベーターの乗降ロビーの自然排煙窓は開閉状態を防災センターに表示している |  | □ |  | □
|  |  |  | （シャッターを使用しない） | [6 empty] | 10 | 管理運営 | ① | ・ | 建物の利用形態に即した管理体制が計画されている |  | □ |  | □
|  | ④ | ・ | 避難階段、非常用エレベーター乗降ロビーにはシャフトの点検口や倉庫の出入口等を設けないようにしている |  |  | □ |  | □
（特に複合用途ビルの場合）
[13 empty] | ② | ・ | 夜間防災センターが無人となる場合、防災管理方法を明記している |  | □ |  | □
|  | ⑤ | ・ | 延焼のおそれのある部分がある場合、その表示と開口部の対応を明示している |  |  | □ |  | □
[11 empty] | 11 | 附 図 |  | ・ | 断面図においてGL＋３１mのラインを明示している |  | □ |  | □
|  | ⑥ | ・ | 避難階段の踊り場にはステップを設けないようにしている |  |  |  |  | □
|  | ⑦ | ・ | 排煙を明示している〔自然（窓）・機械（排煙口、ダクト、ダンパー）告示(No．）〕 |  |  | □ |  | □
〔不適合事項の概要〕
|  |  |  | 令126条2のただし書きは竪穴にのみ適用 | [6 empty] | No. | 不適合の内容・理由・安全上の対策等 | [8 empty] | 備 考
|  | ⑧ | ・ | 防災センターは防火区画をしている |  |  | □ |  | □
|  |  | ・ | 防災センターは告示適用でなく排煙（機械・自然）をとっている |  |  | □ |  | □
6 | 防災設備 | ① | ・ | 防災センターによる監視・制御の有無について正確に表示しているか、また各設備の説明文やフローチャートと整合している |  |  | □ |  | □
機器
一覧表
|  | ② | ・ | 非常用エレベーター、スプリンクラー設備等で設置除外する場合は法的根拠を表欄外に明示している |  |  | □ |  | □
Note on L5: 青色部分を記入して下さい。（共通事項）

## 訂正履歴
○修正履歴
・H23.08.09
・No.2 最後部→最高部に訂正
・No.5 ⑥スッテプ→ステップに訂正