## 原案
２．４ 防火区画・防煙区画
| 区画の種類 | 適用法令等 |  | 概要 | 具体的計画内容 ※該当する部分がない場合は、「該当箇所無し」と記載してください。
建築基準法 | １．面積区画 | 建築基準法施行令第１１２条第１項、１９項第一号 |  | 床面積1500㎡以内毎に耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画する
| ２．高層区画 | 建築基準法施行令第１１２条第７～１０項、１９項第一号、二号 |  | 11階以上の階は、原則床面積100㎡以内毎に耐火構造の床、壁、防火設備で区画する
| ３．竪穴区画 | 建築基準法施行令第１１２条第１１項、１９項第二号 |  | 竪穴部分(吹抜、階段、EVシャフト等)は、原則耐火構造の床、壁、防火設備で区画する
| ４．層間区画 | 建築基準法施行令第１１２条第１６項、１７項 |  | 同条第1項、4～7項、11項の区画に接する外壁は、幅90cm以上耐火構造の壁または突き出し50cm以上の袖壁、床等とする。また開口部がある場合は防火設備とする
| ５．異種用途区画 | 建築基準法施行令第１１２条第１８項、１９項第二号 |  | 建築物の一部が建築基準法第27条第1項各号に該当する場合、その部分とその他の部分を原則耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画する
| ６．令１１４条界壁区画 | 建築基準法施行令第１１４条第１項、２項 |  | 住戸界壁、防火上主要な間仕切壁は、原則小屋裏または天井裏まで達せしめる
| ７．その他の区画 ・非常用エレベーター 設置緩和の区画 | 建築基準法施行令第１２９条の１３の２第二号、三号 |  | 第二号：高さ31mを超える階床面積の合計が500㎡以下 第三号：高さ31mを超える階が4以下で、床面積100㎡以内毎に耐 火構造の床、壁、特定防火設備で区画
| ・特別避難階段設置 緩和の区画 | 建築基準法施行令第１２２条第１項ただし書き |  | 階段室、EVシャフト、廊下等の避難の用に供する部分を除き、床面積100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内毎に耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画
・
| ８．防火区画貫通処理 | 建築基準法施行令第１１２条第２０項、２１項、 建築基準法施行令第１２９条の２の４第１項第七号 建築基準法施行令第１１４条第５項 |  | 給水管、配電管その他の管 ・区画貫通部の隙間をモルタルその他の不燃材で埋める ・区画貫通部の両側1ｍ以内を不燃材料で造る ・管外径が用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定め る数値未満とする 換気、暖房または冷房の設備の風道 ・防火ダンパーの設置
| ９．防煙区画 | 建築基準法施行令１２６条の３第１項第一号 |  | 建築物を床面積５００㎡以内毎に防煙壁で区画する
|  | 建築基準法施行令第１２６条の２第１項第一号 |  | 法別表第１(い)欄(２)項に掲げる用途に供する建築物で、耐火構造の床、壁、防火設備で床面積100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内で区画
|  | 建築基準法施行令 第１２６条の２ 第１項第五号 | H1２年建設省告示第１４３６号四-ニ-(１) | (室)内装準不燃で、かつ、開口部に防火設備、戸、扉を設けたもの
|  |  | H1２年建設省告示第１４３６号四-ニ-(２) | (室)床面積100㎡以下で、防煙壁により区画されたもの
|  |  | H1２年建設省告示第１４３６号四-ニ-(３) | (居室)内装準不燃で、かつ、床面積100㎡以内毎に準耐火構造の床、壁で区画されたもの
|  |  | H1２年建設省告示第１４３６号四-ニ-(４) | (居室)床面積100㎡以下で、かつ、内装を下地仕上げ共不燃で造ったもの
|  |  | H1２年建設省告示第１４３６号四-ホ | (31mを超える階の室・居室)内装準不燃で、かつ、床面積100㎡以下で耐火構造の床、壁、防火設備(自閉式)で区画されたもの
消防法 | １．共住区画 | 消防法施行令 第２９条の４第１項 | H１７年総務省令第４０号 | 二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他型、いずれかの構造類型の要件を満たす共同住宅
| ２．令８区画 | 消防法施行令第８条 |  | 防火対象物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなす ・床、壁は通常の火災に対して2時間以上耐える性能を有すること ・床、壁の区画の両端または上端は当該面から50cm以上突出し壁を設けること。ただし、区画を含み3.6m以上を耐火構造とし、開口部を設ける場合は90cm以上離し防火設備とした場合はこの限りでない
| ３．規則１３条区画 (スプリンクラー代替区画) | 消防法施行令 第１２条第１項 第三号、四号、 十～十二号 | 消防法施行規則第１３条第２項 | ・区画：10階以下≦200㎡、11階以上≦100㎡ ・内装：室は難燃材料、廊下は準不燃材料 ・開口部：1つの開口部面積≦4㎡かつ区画開口部面積の合計≦8㎡ ・開口部構造：特定防火設備(シャッター不可) ※地階、無窓階、共同住宅、百貨店等は適用できない
その他 | １．防災計画上必要な 区画 | ・防災センターの区画 ・火気使用室や火災発生の可能性に高い室の区画 ・廊下等の安全区画 ※次項「2.5安全区画」参照 |  | ・(病院)：病棟階の水平避難区画、手術室等の籠城区画 ・ ・
| ２．大阪市高層建築物 等に係る防災指導 基準による区画 ※大阪市内の物件のみ | 第３-１-(１) |  | 厨房、パントリー、湯沸し室等火気取扱室は、他の部分と防火区画する
|  | 第３-３-(３) |  | 防災センターは防火区画し、防火防煙区画された通路等から進入する
|  | 第２-２-(２)-イ-(ウ) |  | (ホテル)：客室にバルコニーを設置しない場合、廊下を防火防煙区画する
３．その他基準

## 改訂案
| ２．４ 防火区画・防煙区画 |  |  |  |  | ※適用欄で、 適用あり：■、適用なし：□を選択し、その内容を計画内容欄に具体的かつ簡潔に記載してください。
| 区画の種類 | 適用法令等 |  | 条文の概要 | 適用※ | 当建物における計画内容※
建築基準法 | １．面積区画 | 施行令第１１２条第１項、１９項第一号 |  | 床面積1500㎡以内毎に耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画する | □
| ２．高層区画 | 施行令第１１２条第７～１０項、１９項第一号、二号 |  | 11階以上の階は、（原則）床面積100㎡以内毎に耐火構造の床、壁、防火設備で区画する | □
| ３．竪穴区画 | 施行令第１１２条第１１項、１９項第二号 |  | 竪穴部分(吹抜、階段、EVシャフト等)は、（原則）耐火構造の床、壁、防火設備で区画する | □
| ４．層間区画 | 施行令第１１２条第１６項、１７項 |  | 同条第1項、4～7項、11項の区画に接する外壁は、幅90cm以上耐火構造の壁または突き出し50cm以上の袖壁、床等とする。また開口部がある場合は防火設備とする | □
| ５．異種用途区画 | 施行令第１１２条第１８項、１９項第二号 |  | 建築物の一部が建築基準法第27条第1項各号に該当する場合、その部分とその他の部分を（原則）耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画する | □
| ６．界壁区画 | 施行令第１１４条第１項、２項 |  | 住戸界壁、防火上主要な間仕切壁は、（原則）小屋裏または天井裏まで達せしめる | □
| ７．非常用エレベーター ７．設置緩和の区画 | 施行令第１２９条の１３の２第二号、三号 |  | 第二号：高さ31mを超える階の床面積の合計が500㎡以下 第三号：高さ31mを超える階が4以下で、床面積100㎡以内毎に耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画 | □
| ８．特別避難階段 ８．設置緩和の区画 | 施行令第１２２条第１項ただし書き |  | 階段室、EVシャフト、廊下等の避難の用に供する部分を除き、床面積100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内毎に耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画 | □
| ９．防火区画貫通処理 | 施行令第１１２条第２０項、２１項、 施行令第１２９条の２の４第１項第七号 施行令第１１４条第５項 |  | 給水管、配電管その他の管 ・区画貫通部の隙間をモルタルその他の不燃材で埋める ・区画貫通部の両側1ｍ以内を不燃材料で造る ・管外径が用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満とする 換気、暖房または冷房の設備の風道 ・防火ダンパーの設置 | □
| １０．防煙区画 | 施行令１２６条の３第１項第一号 |  | 建築物を床面積５００㎡以内毎に防煙壁で区画する | □
|  | 施行令第１２６条の２第１項第一号 |  | 法別表第１(い)欄(２)項に掲げる用途に供する建築物（病院、ホテル、共同住宅等）で、耐火構造の床、壁、防火設備で床面積100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内で区画 | □
|  | 施行令 第１２６条の２ 第１項第五号 | H1２年建告第１４３６号四-ニ-(１) | (室)内装準不燃で、かつ、開口部に防火設備、戸、扉を設けたもの | □
|  |  | H1２年建告第１４３６号四-ニ-(２) | (室)床面積100㎡以下で、防煙壁により区画されたもの | □
|  |  | H1２年建告第１４３６号四-ニ-(３) | (居室)内装準不燃で、かつ、床面積100㎡以内毎に準耐火構造の床、壁で区画されたもの | □
|  |  | H1２年設告第１４３６号四-ニ-(４) | (居室)床面積100㎡以下で、かつ、内装を下地仕上げ共不燃で造ったもの | □
|  |  | H1２年建告第１４３６号四-ホ | (31mを超える階の室・居室)内装準不燃で、かつ、床面積100㎡以下で耐火構造の床、壁、防火設備(自閉式)で区画されたもの | □
消防法 | １．共住区画 | 施行令第２９条の４第１項 | H１７年総務省令第４０号 | 二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他型、いずれかの構造類型の要件を満たす共同住宅 | □
| ２．令８区画 | 施行令第８条 |  | 防火対象物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなす ・床、壁は耐火構造(2時間以上)とし、当該区画から50cm以上突出し壁を設けるか、 3.6m以上を耐火構造とし、開口部を設ける場合は90cm以上離し防火設備とする | □
| ３．規則１３条区画 (スプリンクラー代替区画) | 施行令 第１２条第１項 第三号、四号、 十～十二号 | 施行規則第１３条第２項 | ・区画：10階以下≦200㎡、11階以上≦100㎡ ・内装：室は難燃材料、廊下は準不燃材料 ・開口部：4㎡以下/1ヵ所かつ8㎡以下/区画内合計、特定防火設備(シャッター不可) ※地階、無窓階、共同住宅、百貨店、遊技場等は適用できない | □
その他の区画 | １．防災計画上行う 区画 | ・防災センターの防火区画 |  | 新・建築防災計画指針（1995年版）P.49,P.237～P.239 参照 | □
|  | ・厨房等火気使用室等の防火区画 |  | 新・建築防災計画指針（1995年版）P.49,P.62 参照 | □
|  | ・廊下等の安全区画 ※次項「2.5安全区画」参照 |  | 新・建築防災計画指針（1995年版）P.50～P.51,P.108～P.112 参照 | □
|  | ・病院病棟の水平区画、手術室等の籠城区画 |  | 新・建築防災計画指針（1995年版）P.49,P.101～P.105,P.113,P116,P.254～P.257 参照 | □
□
| ２．大阪市高層建築物 等に係る防災指導 基準による区画 ※大阪市内の物件のみ | 第３-１-(１) |  | 厨房、パントリー、湯沸し室等火気取扱室は、他の部分と防火区画する | □
|  | 第３-３-(３) |  | 防災センターは防火区画し、防火防煙区画された通路等から進入する | □
|  | 第２-２-(２)-イ-(ウ) |  | (ホテル)：客室にバルコニーを設置する バルコニーを設置しない場合、スプリンクラー設備を設置し、廊下排煙を煙感連動とする | □
| ３．その他の基準 |  |  |  | □