## 作成要領
作成要領
【ファイル構成】
| シート | 内容
| 作成要領 | 記載方法等を確認し、計画建物の用途に合ったシートを選択してください。
| シート①～⑩ | 申請者が作成するシートになります。該当シートを下記記載方法に則って記載し印刷してください。
| リスト | シート①～⑩のセルで使用しているドロップダウンリストになります。
※ロックが掛かっていますが、リストにない設備等を記載する場合は、「シート保護の解除」を行ってください。
パスワードは設定していません。
【記載方法】※各シート補足説明欄も参照してください。（シート右側）
| セル | 入力方法 | 内容
|  | 選択入力 | ドロップダウンリストから選択し、入力してください。
|  | 直接入力 | 文字や数値等、計画建物の内容を直接手入力してください。
|  | 直接入力、選択入力 | 基本的には記載不要です。記載が必要な場合はドロップダウンリストから選択入力か、
直接手入力してください。
【注意事項】
| 項目 | 内容
| 階数 | ピット階、B１階(法的に階数該当)、b１階(法的に階数非該当)があれば記載してください。
15階を超える場合は、同じ内容の階を1行にまとめる等適宜調整してください。
| 各階用途 | 記載されている用途以外の用途があれば追記してください。
| 床面積/延べ面積/戸数 | 1.1建築計画概要と不整合が無いように記載してください。
| 収容人員 | 防災計画指針による人数ではなく、消防法施行規則等による人数を記載してください。
| 各防災設備の設置免除 | 必要な表示（※〇(〇：数字)）と特記事項欄にその詳細を記載してください。
| 記載されている設備以外の設備等を使用 | 部分に自由に記載するか、
部分で、「データーの入力規則」から「すべてクリア」を選択し直接手入力するかしてください。
| 凡例の追加 | 凡例欄の 部分から「▲」、「☆」を選択し使用してください。
| 複合用途 | 令8区画を適用し個別用途の防火対象物とする場合は、それぞれの用途毎にシートを作成してください。
| 各シート特記事項 ※４～※７ | 設置免除を行わない等、特記する必要が無い場合はドロップダウンリストから「―」を選択入力してください。
なお、当該特記番号以降すべて「―」となる場合はドロップダウンリストから空欄を選択してください。
【シートの選択】
・ | シートは下記フローに従って該当するシートをクリックしてください。
| 用途 | 共同住宅 | ４０号省令適用 | 開放型 |  | シート①
|  |  |  | 二方向避難開放型 |  | シート②
|  |  |  | その他型 | 床面積2,100㎡以下 | シート③
[5 empty] | 床面積2,100㎡超 | シート④
|  |  |  | 二方向避難型 | 床面積2,100㎡以下 | シート⑤
[5 empty] | 床面積2,100㎡超 | シート⑥
|  |  | 一般 |  | 床面積2,100㎡以下 | シート⑦
[5 empty] | 床面積2,100㎡超 | シート⑧
|  | 共同住宅以外 | 用途：消防別表第１(1)項 |  | 床面積1,500㎡以下 | シート⑨
|  |  | ※劇場、映画館、集会場等 |  | 床面積1,500㎡超 | シート⑩
|  |  | 用途：消防別表第１(2)～(10)、(12)～(14)項 |  | 床面積2,100㎡以下 | シート⑨
|  |  | ※ホテル、物販・飲食店舗、病院、学校、遊技場、老健施設等 |  | 床面積2,100㎡超 | シート⑩
|  |  | 用途：消防別表第１(11)、(15)項 |  | 床面積3,000㎡以下 | シート⑨
|  |  | ※事務所等 |  | 床面積3,000㎡超 | シート⑩
※各シートに記載されている消防設備等は一般的な仕様となっています。設置する設備については消防機関と必ず協議し、消防指導に従ってください。

## シート①
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］ 総務省令40号：開放型適用
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  | ※5 | ※4 | ※6 | ※4 |  |  | ※4 |  |  |  |  | ※4 |  |  |  | ※7
R
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他 | [11 empty] | ※3
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [10 empty] | ※4 総務省令40号（開放型）を適用することで設置緩和
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [10 empty] | ※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。
※6 2方向避難・開放型特定共同住宅等において、住戸、共用室等の壁、天井の仕上げを準不燃とし、 区画する 壁に設けられる扉を特定防火設備とした場合、設置除外とする。
※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。
[7 empty] | ※ 総務省令40号（開放型）の適用の詳細については、所轄消防署と別途協議します。 | [10 empty] | ※7 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
※8
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※５：屋内消火栓設備設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※５：屋内消火栓設備免除内容
※８：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用本体を設置する場合はドロップ
ダウンリストから空欄を選択入力してくださ
い。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E8: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート②
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］ 総務省令40号：二方向避難・開放型適用
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  | ※5 | ※4 | ※6 | ※4 |  |  | ※4 |  |  |  |  | ※4 |  |  |  | ※7
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他 | [11 empty] | ※3
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [10 empty] | ※4 総務省令40号（二方向避難・開放型）を適用することで設置緩和
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [10 empty] | ※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。
※6 2方向避難・開放型特定共同住宅等において、住戸、共用室等の壁、天井の仕上げを準不燃とし、 区画する 壁に設けられる扉を特定防火設備とした場合、設置除外とする。
※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。
[7 empty] | ※ 総務省令40号（二方向避難・開放型）の適用の詳細については、所轄消防署と別途協議します。 | [10 empty] | ※7 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
※8
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※５：屋内消火栓設備設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※５：屋内消火栓設備免除内容
※８：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用本体を設置する場合はドロップ
ダウンリストから空欄を選択入力してくださ
い。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート③
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］ 総務省令40号：その他型適用
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  | ※5 | ※4 |  | ※4 |  |  | ※4 | [8 empty] | ※6
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他 | [11 empty] | ※3
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [10 empty] | ※4 総務省令40号（その他型）を適用することで設置緩和
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [10 empty] | ※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。
※6 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
[7 empty] | ※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。 | [10 empty] | ※7
※ 総務省令40号（その他型）の適用の詳細については、所轄消防署と別途協議します。
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※５：屋内消火栓設備設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※５：屋内消火栓設備免除内容
※７：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用本体を設置する場合はドロップ
ダウンリストから空欄を選択入力してくださ
い。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート④
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］ 総務省令40号：その他型適用
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備（広範囲型2号） | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  |  | ※4 |  | ※4 |  |  | ※4 | [8 empty] | ※5
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他 | [11 empty] | ※3
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [10 empty] | ※4 総務省令40号（その他型）を適用することで設置緩和
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [10 empty] | ※5 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。 | [10 empty] | ※6
※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。
※ 総務省令40号（その他型）の適用の詳細については、所轄消防署と別途協議します。
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※屋内消火栓設備
設置する型を選択してください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※６：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用本体を設置する場合はドロップ
ダウンリストから空欄を選択入力してくださ
い。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート⑤
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］ 総務省令40号：その他型適用
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  | ※5 | ※4 |  | ※4 |  |  | ※4 | [8 empty] | ※6
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他 | [11 empty] | ※3
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [10 empty] | ※4 総務省令40号（その他型）を適用することで設置緩和
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [10 empty] | ※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。
※6 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
[7 empty] | ※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。 | [10 empty] | ※7
※ 総務省令40号（その他型）の適用の詳細については、所轄消防署と別途協議します。
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※５：屋内消火栓設備設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※５：屋内消火栓設備免除内容
※７：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用本体を設置する場合はドロップ
ダウンリストから空欄を選択入力してくださ
い。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート⑥
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］ 総務省令40号：その他型適用
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備（広範囲型2号） | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  |  | ※4 |  | ※4 |  |  | ※4 | [8 empty] | ※5
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他 | [11 empty] | ※3
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [10 empty] | ※4 総務省令40号（その他型）を適用することで設置緩和
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [10 empty] | ※5 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。 | [10 empty] | ※6
※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。
※ 総務省令40号（その他型）の適用の詳細については、所轄消防署と別途協議します。
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※屋内消火栓設備
設置する型を選択してください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※６：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用や本体を設置する場合はドロッ
プダウンリストから空欄を選択入力してくだ
さい。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート⑦
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 非常電話 | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 |  | ※5 | [13 empty] | ※4
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他
※３
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [9 empty] | ※4 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [9 empty] | ※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。
※6
※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記し
てください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」
（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその詳
細を記載してください。
※５：屋内消火栓設備設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は
「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベース
のみ設置する場合は「※８」を選択し、特記事項欄
で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位
置（欄中央より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には
該当する非常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を
追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項
※５：屋内消火栓設備免除内容
※６：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用や本体を設置する場合はドロッ
プダウンリストから空欄を選択入力してくだ
さい。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート⑧
2.8 防災設備機器一覧表
用途：共同住宅 ［消防法施行令 別表第1 （5）ロ］
建築概要 | [6 empty] | 初期消火 |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 戸数（戸） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備（広範囲型2号） | スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 非常電話 | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
[5 empty] | ※1 | ※2 | [15 empty] | ※4
R
15 | 共同住宅（住戸）
14 | 共同住宅（住戸）
13 | 共同住宅（住戸）
12 | 共同住宅（住戸）
11 | 共同住宅（住戸）
10 | 共同住宅（住戸）
9 | 共同住宅（住戸）
8 | 共同住宅（住戸）
7 | 共同住宅（住戸）
6 | 共同住宅（住戸）
5 | 共同住宅（住戸）
4 | 共同住宅（住戸）
3 | 共同住宅（住戸）
2 | 共同住宅（住戸）
1 | 防災センター,エントランスホール,他
※３
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
|  |  | 蓄電池設備 | 内蔵
別置
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [9 empty] | ※4 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
| ◎： | 自主設置 |  |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [9 empty] | ※5
| △： | 除外予定 |  |  |  |  | ※3 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除。 | [9 empty] | ※6
※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。
31mライン
補足説明
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記してください。
※屋内消火栓設備
設置する型を選択してください。
補助散水栓で代替えする場合はスプリンクラー設備横に「補助
散水栓設備」を追加してください。
※ガス漏れ警報器
IHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」（〇:番号）を記載し
下部にある特記事項欄にその詳細を記載してください。
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は「◎」を記載し
てください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベースのみ設置す
る場合は「※８」を選択し、特記事項欄で、該当する対応を選
択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位置（欄中央
より下側か上側）に表示してください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には該当する非
常電源に「〇」を選択入力してください。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を追加し、各
階欄に選択入力してください。
※特記事項（※５、６とも特記事項が無ければ空欄としてください）
※５：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用や本体を設置する場合はドロップダウンリ
ストから「―」か、空欄を選択入力してください。
※６：屋内消火栓設備代替内容
代替えしない場合はドロップダウンリストから空欄を選
択入力してください。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート⑨
2.8 防災設備機器一覧表
用途：
建築概要 | [5 empty] | 初期消火 |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 非常電話 | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
|  |  |  | ※1 | ※2 |  | ※4 | [13 empty] | ※3
R
1 | 防災センター,エントランスホール,他
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
蓄電池設備
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [9 empty] | ※3 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
| ◎： | 自主設置 |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [9 empty] | ※4
| △： | 除外予定
※5
[6 empty] | ※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。 | [9 empty] | ※6
※7
31mライン
補足説明
※用途
消防法施行令別表第1の用途区分表に基づいた用途と項番号を記載してください。
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記してください。
※ガス漏れ警報器
ガスの使用が無いまたはIHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその
詳細を記載してください。
※４：屋内消火栓設備設置免除→特記事項欄記載
※７：スプリンクラー設備を施行規則１３条区画により設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※消防機関へ通報する火災報知設備
一般加入電話を防災センターに設置する等で設置免除する場合は「※６」を選択し特記事項欄で
該当する対応を選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベースのみ設置する場合は「※８」を選択し、特記
事項欄で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位置（欄中央より下側か上側）としてください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には該当する非常電源に「〇」を選択入力してく
ださい。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項（※５～７のすべてが特記事項無しであれば空欄を選択入力してください）
※４：屋内消火栓設備免除内容
※５：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用や本体を設置する場合はドロップダウンリストから「―」が、空欄を選択入
力してください。
※６：消防機関へ通報する火災報知設備免除内容
※７：スプリンクラー設備免除内容
上記で免除しない場合はドロップダウンリストから「―」か、空欄を選択入力してください。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## シート⑩
2.8 防災設備機器一覧表
用途：
建築概要 | [5 empty] | 初期消火 |  |  | 警報・通報 |  |  |  | 避難・誘導 | [5 empty] | 拡大防止 |  | 本格消火 |  |  | その他
階数 | 用途 |  | 床面積（㎡） | 収容人員（人） | 無窓階（無）・有窓階（有）判定 | 消火器具（消火器） | 屋内消火栓設備（広範囲型2号） | スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備（放送設備） | 非常電話 | 屋外避難階段 | 屋内避難階段 | 避難器具（建築基準法による） | 非常用の照明装置 | 誘導灯・誘導標識 | 排煙設備・自然（建築基準法による） | 防火戸（常時閉鎖式） | 防火戸・防火シャッター（連動閉鎖式） | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 非常用進入口に代わる開口部 | ガス漏れ警報器 | 簡易型ガス漏れ警報器
|  |  |  | ※1 | ※2 | [15 empty] | ※3
R
1 | 防災センター,エントランスホール,他
合 計
非 常 電 源 |  |  | 自家発電設備
非常電源専用受電設備
蓄電池設備
防災センター |  |  | 監視(表示)
制御(操作)
設置階凡例 | ○： | 義務設置 | 特記事項 |  |  | ※1 消防法施行規則第1条の3によるほか、消防同意審査要領等による。 | [9 empty] | ※3 11階以上の階は高層階用(双口、ホース2本、ノズル1本。ただし11階建ての場合は、ホース4本、ノズル2本)とする。
| ◎： | 自主設置 |  |  |  | ※2 消防法施行規則第5条の5による。 | [9 empty] | ※4
| △： | 除外予定 | [13 empty] | ※5
※6
[6 empty] | ※ 消防用設備等の設置については、所轄消防署と別途協議します。 | [9 empty] | ※7
31mライン
補足説明
補足説明
※用途
消防法施行令別表第1の用途区分表に基づいた用途と項番号を記載してください。
※防災設備等
記載されていない設備等があれば空白部分に追記してください。
※屋内消火栓設備
設置する型を選択してください。
補助散水栓で代替えする場合はスプリンクラー設備横に「補助散水栓設備」を追加してください。
※ガス漏れ警報器
ガスの使用が無いまたはIHコンロ使用の場合は名称削除してください。
※防災設備免除等
設置免除、特記等を行う場合は、「※〇」（〇:番号）を記載し、下部にある特記事項欄にその
詳細を記載してください。
※７：スプリンクラー設備を施行規則１３条区画により設置免除→特記事項欄記載
※階数、用途、床面積、戸数、収容人員
計画内容を直接入力してください。
※上記以外の項目
ドロップダウンリストから選択入力してください。
※消防機関へ通報する火災報知設備
一般加入電話を防災センターに設置する等で設置免除する場合は「※６」を選択し特記事項欄で
該当する対応を選択入力してください。
※非常用進入口に代わる開口部
３１m超える階ではしご車の架梯ができる階は「◎」を記載してください。
※ガス漏れ警報器（簡易型含む）
設置する場合は「◎」を、専用コンセントやベースのみ設置する場合は「※８」を選択し、特記
事項欄で、該当する対応を選択入力してください。
※３１ｍラインは３１ｍを超える階が明確に分かる位置（欄中央より下側か上側）としてください。
※非常電源
消防法及び建築基準法上設置が求められる設備には該当する非常電源に「〇」を選択入力してく
ださい。
※防災センター監視・制御
基本的に着色部分に「〇」を選択入力してください。
※設置階凡例
追加する場合は、ドロップダウンリストから凡例を追加し、各階欄に選択入力してください。
※特記事項（※４～７のすべてが特記事項無しであれば空欄を選択入力してください）
※４：ガス漏れ警報器（簡易型含む）内容
IHコンロ使用や本体を設置する場合はドロップダウンリストから「―」か、空欄を選択入
力してください。
※５：屋内消火栓設備代替内容
代替えしない場合はドロップダウンリストから「―」か、空欄を選択入力してください。
※６：消防機関へ通報する火災報知設備免除内容
※７：スプリンクラー設備免除内容
上記で免除しない場合はドロップダウンリストから「―」か、空欄を選択入力してください。
一般財団法人 大阪建築防災センター
Note on E7: 青色部分の該当箇所に記入をお願いします。（共通事項）

## リスト (hidden)
ドロップダウンリスト表 | 使用シート色
リスト※5
※5 総務省令40号（二方向避難・開放型）を適用することで設置緩和
※5 総務省令40号（開放型）を適用することで設置緩和
※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
※5 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
※5 消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3)未満の ため適用除外
※5 消防法施行令第11条第2項(耐火構造)：規制面積×2倍)により床面積1400㎡(700㎡×2)未満の ため適用除外
※5 (堺市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ堺市火災予防条例第65条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
※5 (堺市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ堺市火災予防条例第65条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(難燃)＋200㎡区画)により適用除外
※5 (東大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ東大阪市火災予防条例第45条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
※5 (東大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ東大阪市火災予防条例第45条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
※5 (八尾市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ八尾市火災予防条例第44条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
リスト※7
※7
※7 取付ベースのみ設置する。
※7 専用コンセントのみ設置する。
※7 コンセント(冷蔵庫用コンセント利用)のみ設置する。
※7 フックのみ設置する。(簡易型警報器を電池式とする場合のみ）
リスト※8
※8
※8 取付ベースのみ設置する。
※8 専用コンセントのみ設置する。
※8 コンセント(冷蔵庫用コンセント利用)のみ設置する。
※8 フックのみ設置する。(簡易型警報器を電池式とする場合のみ）
屋内消火栓設備
屋内消火栓設備（広範囲型2号）
屋内消火栓設備（易操作性1号）
屋内消火栓設備（2号消火栓）
消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
移動式粉末消火設備
火炎伝走防止用消火装置
補助散水栓
警報・通報
避難・誘導
排煙設備・機械（建築基準法による）
拡大防止
本格消火
非常用エレベーター
非常用エレベーター乗降ロビー（自然排煙）
非常用エレベーター乗降ロビー（機械排煙）
その他
屋上緊急離着陸場（H）
緊急救助用スペース（R）
リスト※4
※4
※4 取付ベースのみ設置する。
※4 専用コンセントのみ設置する。
※4 コンセント(冷蔵庫用コンセント利用)のみ設置する。
※4 フックのみ設置する。(簡易型警報器を電池式とする場合のみ）
リスト※5
※5
※5 ―
※5 取付ベースのみ設置する。
※5 専用コンセントのみ設置する。
※5 コンセント(冷蔵庫用コンセント利用)のみ設置する。
※5 フックのみ設置する。(簡易型警報器を電池式とする場合のみ）
リスト※6
※6
※6 取付ベースのみ設置する。
※6 専用コンセントのみ設置する。
※6 コンセント(冷蔵庫用コンセント利用)のみ設置する。
※6 フックのみ設置する。(簡易型警報器を電池式とする場合のみ）
リスト※4
※4
※4 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
※4 (大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ大阪市火災予防条例第39条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
※4 消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3)未満の ため適用除外
※4 消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×2倍)により床面積1400㎡(700㎡×2)未満の ため適用除外
※4 (堺市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ堺市火災予防条例第65条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
※4 (堺市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ堺市火災予防条例第65条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
※4 (東大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ東大阪市火災予防条例第45条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
※4 (東大阪市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)で規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ東大阪市火災予防条例第45条第1項第2号(耐火構造＋5階以上内装制限(準不燃)＋200㎡区画)により適用除外
※4 (八尾市)消防法施行令第11条第2項(耐火構造＋内装制限(難燃)：規制面積×3倍)により床面積2100㎡(700㎡×3) 未満かつ八尾市火災予防条例第44条第1項第2号(耐火構造＋5階以上100㎡区画)により適用除外
リスト※6
※6
※6 ―
※6 補助散水栓で代替
リスト※6
※6
※6 ―
※6 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除
リスト※7
※7
※7 ―
※7 消防法施行規則第13条(耐火構造+有窓階+内装制限(難燃)+開口制限(4㎡/カ所以下、合計8㎡以下)+防火区画 (200㎡/10階以下、100㎡/11階以上))により設置免除（13条区画）
リスト※5
※5
※5 ―
※5 補助散水栓で代替
リスト※6
※6
※6 ―
※6 消防機関へ常時通報できる加入電話機を防災センターに設置することで設置免除
リスト※7
※7
※7 ―
※7 消防法施行規則第13条(耐火構造+有窓階+内装制限(難燃)+開口制限(4㎡/カ所以下、合計8㎡以下)+防火区画 (200㎡/10階以下、100㎡/11階以上))により設置免除（13条区画）