## マスタ (hidden)
場面 | 第一面 | 第一面 | 第一面 | 全般 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 共通
項目 | 記号番号 | 特定行政庁 | 建築士 | チェックボックス | 判定 | 指摘番号 | 指摘項目 | 年号 | 年号2
内容 |  |  |  | □ |  |  |  | 昭和 | (平成
| アサ | 大 阪 市 長 | 1 | ☑ | － | 1(1) 換気設備 | 給気機の外気取入口・給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況 | 平成 | (令和
| ア | 大 阪 市 長 | 2 |  | ○ | 1(2) 換気設備 | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況 | 令和
| イ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(3) 換気設備 | 各居室の給気口及び排気口の設置位置
| キ | 大 阪 市 長 |  |  | ○ | 1(4) 換気設備 | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況
| コ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(5) 換気設備 | 風道の取付けの状況
| ジ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(6) 換気設備 | 風道の材質
| スエ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(7) 換気設備 | 給気機又は排気機の設置の状況
| ス | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(8) 換気設備 | 換気扇による換気の状況
| タ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(9) 換気設備 | 各居室の給気口及び排気口における物品放置の状況
| チ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(10) 換気設備 | 各居室の換気量
| ツ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(11) 換気設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| テ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(12) 換気設備 | 空気調和設備の設置の状況
| ナ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(13) 換気設備 | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
| ニ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(14) 換気設備 | 空気調和設備の運転の状況
| ニナ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(15) 換気設備 | 空気ろ過器の点検口
| ニヨ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(16) 換気設備 | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
| ヒス | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(17) 換気設備 | 各居室の温度
| ヒナ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(18) 換気設備 | 各居室の相対湿度
| ヒヨ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(19) 換気設備 | 各居室の浮遊粉じん量
| ヒラ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(20) 換気設備 | 各居室の一酸化炭素含有率
| フ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(21) 換気設備 | 各居室の二酸化炭素含有率
| ミナ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 1(22) 換気設備 | 各居室の気流
| ミヤ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 2(1) 換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
| ヨ | 大 阪 市 長 |  |  |  | 2(2) 換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
| 豊 | 豊 中 市 長 |  |  |  | 2(3) 換気設備 | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
| 堺 | 堺 市 長 |  |  |  | 2(4) 換気設備 | 給気口、排気口及び排気フードの位置
| 東 | 東 大 阪 市 長 |  |  |  | 2(5) 換気設備 | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
| 吹 | 吹 田 市 長 |  |  |  | 2(6) 換気設備 | 排気筒及び煙突の断熱の状況
| 高 | 高 槻 市 長 |  |  |  | 2(7) 換気設備 | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
| 守 | 守 口 市 長 |  |  |  | 2(8) 換気設備 | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
| 枚 | 枚 方 市 長 |  |  |  | 2(9) 換気設備 | 各居室の給気口及び排気口における物品放置の状況
| 八 | 八 尾 市 長 |  |  |  | 2(10) 換気設備 | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）
| 寝 | 寝 屋 川 市 長 |  |  |  | 2(11) 換気設備 | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況
| 茨 | 茨 木 市 長 |  |  |  | 2(12) 換気設備 | 換気扇による換気の状況
| 岸 | 岸 和 田 市 長 |  |  |  | 2(13) 換気設備 | 給気機又は排気機の設置の状況
| 箕 | 箕 面 市 長 |  |  |  | 2(14) 換気設備 | 機械換気設備の換気量
| 門 | 門 真 市 長 |  |  |  | 3(1) 換気設備 | 防火ダンパーの設置の状況
| 池 | 池 田 市 長 |  |  |  | 3(2) 換気設備 | 防火ダンパーの取付けの状況
| 和 | 和 泉 市 長 |  |  |  | 3(3) 換気設備 | 防火ダンパーの作動の状況
| 羽 | 羽 曳 野 市 長 |  |  |  | 3(4) 換気設備 | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
| 津 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 3(5) 換気設備 | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
| 佐 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 3(6) 換気設備 | 防火ダンパーの温度ヒューズ
| 狭 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 3(7) 換気設備 | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
| 貝 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 3(8) 換気設備 | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
| 柏 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 3(9) 換気設備 | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
| 交 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(1) 排煙設備 | 排煙機の設置の状況
| 長 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(2) 排煙設備 | 排煙風道との接続の状況
| 四 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(3) 排煙設備 | 煙排出口の設置の状況
| 摂 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(4) 排煙設備 | 煙排出口の周囲の状況
| 泉 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(5) 排煙設備 | 屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況
| 大 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(6) 排煙設備 | 排煙口の開放との連動起動の状況
| 石 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(7) 排煙設備 | 作動の状況
| 富 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(8) 排煙設備 | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
| 藤 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(9) 排煙設備 | 排煙機の排煙風量
| 松 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(10) 排煙設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| 阪 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(11) 排煙設備 | 排煙口の位置
| 熊 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(12) 排煙設備 | 排煙口の周囲の状況
| 田 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(13) 排煙設備 | 排煙口の取付けの状況
| 岬 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(14) 排煙設備 | 手動開放装置の周囲の状況
| 忠 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(15) 排煙設備 | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
| 勢 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(16) 排煙設備 | 手動開放装置による開放の状況
| 能 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(17) 排煙設備 | 排煙口の開放の状況
| 島 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(18) 排煙設備 | 排煙口の排煙風量
| 河 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(19) 排煙設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| 太 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(20) 排煙設備 | 煙感知器による作動の状況
| 千 | 大 阪 府 知 事 |  |  |  | 1(21) 排煙設備 | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
[6 empty] | 1(22) 排煙設備 | 排煙風道の取付けの状況
[6 empty] | 1(23) 排煙設備 | 排煙風道の材質
[6 empty] | 1(24) 排煙設備 | 防煙壁の貫通措置の状況
[6 empty] | 1(25) 排煙設備 | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
[6 empty] | 1(26) 排煙設備 | 防火ダンパーの取付けの状況
[6 empty] | 1(27) 排煙設備 | 防火ダンパーの作動の状況
[6 empty] | 1(28) 排煙設備 | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
[6 empty] | 1(29) 排煙設備 | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
[6 empty] | 1(30) 排煙設備 | 防火ダンパーの温度ヒューズ
[6 empty] | 1(31) 排煙設備 | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
[6 empty] | 1(32) 排煙設備 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
[6 empty] | 1(33) 排煙設備 | 排煙口及び給気口の周囲の状況
[6 empty] | 1(34) 排煙設備 | 排煙口及び給気口の取付けの状況
[6 empty] | 1(35) 排煙設備 | 手動開放装置の設置の状況
[6 empty] | 1(36) 排煙設備 | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
[6 empty] | 1(37) 排煙設備 | 排煙口の排煙風量
[6 empty] | 1(38) 排煙設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
[6 empty] | 1(39) 排煙設備 | 煙感知器による作動の状況
[6 empty] | 1(40) 排煙設備 | 給気風道の劣化及び損傷の状況
[6 empty] | 1(41) 排煙設備 | 給気風道の材質
[6 empty] | 1(42) 排煙設備 | 給気風道の取付けの状況
[6 empty] | 1(43) 排煙設備 | 防煙壁の貫通措置の状況
[6 empty] | 1(44) 排煙設備 | 給気送風機の設置の状況
[6 empty] | 1(45) 排煙設備 | 給気風道との接続の状況
[6 empty] | 1(46) 排煙設備 | 排煙口の開放と連動起動の状況
[6 empty] | 1(47) 排煙設備 | 作動の状況
[6 empty] | 1(48) 排煙設備 | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
[6 empty] | 1(49) 排煙設備 | 給気送風機の給気風量
[6 empty] | 1(50) 排煙設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
[6 empty] | 1(51) 排煙設備 | 吸込口の設置位置
[6 empty] | 1(52) 排煙設備 | 吸込口の周囲の状況
[6 empty] | 1(53) 排煙設備 | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
[6 empty] | 2(1) 排煙設備 | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
[6 empty] | 2(2) 排煙設備 | 給気口の周囲の状況
[6 empty] | 2(3) 排煙設備 | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
[6 empty] | 2(4) 排煙設備 | 排煙風道の取付けの状況
[6 empty] | 2(5) 排煙設備 | 排煙風道の材質
[6 empty] | 2(6) 排煙設備 | 給気口の周囲の状況
[6 empty] | 2(7) 排煙設備 | 給気口の取付けの状況
[6 empty] | 2(8) 排煙設備 | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
[6 empty] | 2(9) 排煙設備 | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
[6 empty] | 2(10) 排煙設備 | 給気口の手動開放装置による開放の状況
[6 empty] | 2(11) 排煙設備 | 給気口の開放の状況
[6 empty] | 2(12) 排煙設備 | 給気風道の劣化及び損傷の状況
[6 empty] | 2(13) 排煙設備 | 給気風道の取付けの状況
[6 empty] | 2(14) 排煙設備 | 給気風道の材質
[6 empty] | 2(15) 排煙設備 | 給気送風機の設置の状況
[6 empty] | 2(16) 排煙設備 | 給気風道との接続の状況
[6 empty] | 2(17) 排煙設備 | 給気口の開放と連動機動の状況
[6 empty] | 2(18) 排煙設備 | 給気送風機の作動の状況
[6 empty] | 2(19) 排煙設備 | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
[6 empty] | 2(20) 排煙設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
[6 empty] | 2(21) 排煙設備 | 吸込口の設置位置
[6 empty] | 2(22) 排煙設備 | 吸込口の周囲の状況
[6 empty] | 2(23) 排煙設備 | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
[6 empty] | 2(24) 排煙設備 | 遮煙開口部の排出速度
[6 empty] | 2(25) 排煙設備 | 空気逃し口の大きさ及び位置
[6 empty] | 2(26) 排煙設備 | 空気逃し口の周囲の状況
[6 empty] | 2(27) 排煙設備 | 空気逃し口の取付けの状況
[6 empty] | 2(28) 排煙設備 | 空気逃し口の作動の状況
[6 empty] | 2(29) 排煙設備 | 圧力調整装置の大きさ及び位置
[6 empty] | 2(30) 排煙設備 | 圧力調整装置の周囲の状況
[6 empty] | 2(31) 排煙設備 | 圧力調整装置の取付けの状況
[6 empty] | 2(32) 排煙設備 | 圧力調整装置の作動の状況
[6 empty] | 3(1) 排煙設備 | 手動降下装置の作動の状況
[6 empty] | 3(2) 排煙設備 | 手動降下装置による連動の状況
[6 empty] | 3(3) 排煙設備 | 煙感知器による連動の状況
[6 empty] | 3(4) 排煙設備 | 可動防煙壁の材質
[6 empty] | 3(5) 排煙設備 | 可動防煙壁の防煙区画
[6 empty] | 3(6) 排煙設備 | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
[6 empty] | 4(1) 排煙設備 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
[6 empty] | 4(2) 排煙設備 | 発電機の発電容量
[6 empty] | 4(3) 排煙設備 | 発電機及び原動機の状況
[6 empty] | 4(4) 排煙設備 | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
[6 empty] | 4(5) 排煙設備 | 始動用の空気槽の圧力
[6 empty] | 4(6) 排煙設備 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
[6 empty] | 4(7) 排煙設備 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
[6 empty] | 4(8) 排煙設備 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
[6 empty] | 4(9) 排煙設備 | 自家用発電装置の取付けの状況
[6 empty] | 4(10) 排煙設備 | 自家用発電機室の給排気の状況
[6 empty] | 4(11) 排煙設備 | 接地線の接続の状況
[6 empty] | 4(12) 排煙設備 | 絶縁抵抗
[6 empty] | 4(13) 排煙設備 | 電源の切替えの状況
[6 empty] | 4(14) 排煙設備 | 始動の状況
[6 empty] | 4(15) 排煙設備 | 運転の状況
[6 empty] | 4(16) 排煙設備 | 排気の状況
[6 empty] | 4(17) 排煙設備 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
[6 empty] | 4(18) 排煙設備 | 直結エンジンの設置の状況
[6 empty] | 4(19) 排煙設備 | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
[6 empty] | 4(20) 排煙設備 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
[6 empty] | 4(21) 排煙設備 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
[6 empty] | 4(22) 排煙設備 | 給気部及び排気管の取付けの状況
[6 empty] | 4(23) 排煙設備 | Ｖベルト
[6 empty] | 4(24) 排煙設備 | 接地線の接続の状況
[6 empty] | 4(25) 排煙設備 | 絶縁抵抗
[6 empty] | 4(26) 排煙設備 | 始動及び停止並びに運転の状況
[6 empty] | 1(1) 非常用の 照明装置 | 使用電球、ランプ等
[6 empty] | 1(2) 非常用の 照明装置 | 照明器具の取付けの状況
[6 empty] | 2(1) 非常用の 照明装置 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
[6 empty] | 2(2) 非常用の 照明装置 | 照度の状況
[6 empty] | 2(3) 非常用の 照明装置 | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
[6 empty] | 2(4) 非常用の 照明装置 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
[6 empty] | 2(5) 非常用の 照明装置 | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況
[6 empty] | 3(1) 非常用の 照明装置 | 照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況
[6 empty] | 3(2) 非常用の 照明装置 | 電気回路の接続の状況
[6 empty] | 3(3) 非常用の 照明装置 | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
[6 empty] | 3(4) 非常用の 照明装置 | 予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況
[6 empty] | 3(5) 非常用の 照明装置 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
[6 empty] | 3(6) 非常用の 照明装置 | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
[6 empty] | 4(1) 非常用の 照明装置 | 充電ランプの点灯の状況
[6 empty] | 4(2) 非常用の 照明装置 | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
[6 empty] | 5(1) 非常用の 照明装置 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
[6 empty] | 5(2) 非常用の 照明装置 | 蓄電池室の換気の状況
[6 empty] | 5(3) 非常用の 照明装置 | 蓄電池の設置の状況
[6 empty] | 5(4) 非常用の 照明装置 | 電圧
[6 empty] | 5(5) 非常用の 照明装置 | 電解液比重
[6 empty] | 5(6) 非常用の 照明装置 | 電解液の温度
[6 empty] | 5(7) 非常用の 照明装置 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
[6 empty] | 5(8) 非常用の 照明装置 | キュービクルの取付けの状況
[6 empty] | 6(1) 非常用の 照明装置 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
[6 empty] | 6(2) 非常用の 照明装置 | 発電機の発電容量
[6 empty] | 6(3) 非常用の 照明装置 | 発電機及び原動機の状況
[6 empty] | 6(4) 非常用の 照明装置 | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
[6 empty] | 6(5) 非常用の 照明装置 | 始動用の空気槽の圧力
[6 empty] | 6(6) 非常用の 照明装置 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
[6 empty] | 6(7) 非常用の 照明装置 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
[6 empty] | 6(8) 非常用の 照明装置 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
[6 empty] | 6(9) 非常用の 照明装置 | 自家用発電装置の取付けの状況
[6 empty] | 6(10) 非常用の 照明装置 | 自家用発電機室の給排気の状況
[6 empty] | 6(11) 非常用の 照明装置 | 接地線の接続の状況
[6 empty] | 6(12) 非常用の 照明装置 | 絶縁抵抗
[6 empty] | 6(13) 非常用の 照明装置 | 電源の切替えの状況
[6 empty] | 6(14) 非常用の 照明装置 | 始動の状況
[6 empty] | 6(15) 非常用の 照明装置 | 運転の状況
[6 empty] | 6(16) 非常用の 照明装置 | 排気の状況
[6 empty] | 6(17) 非常用の 照明装置 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況

## 注意
| エクセル(Excel)様式使用の注意事項 |  |  |  | (このシートは印刷不要です)
この様式はマイクロソフトエクセル(Excel)の操作等が自己で可能な方のみに提供いたします。
よってエクセル（ソフト内容や操作、パソコン環境）に関するサポートは一切行いませんので
自己責任のもと使用してください。
■入力欄（セル）について
| セルの色 | 入 力 方 法 |  | 注 意 事 項 |  |  |  | 色は印刷されません
| 黄 色 | プルダウンで選択 |  | プルダウンで選択し入力。 |  |  |  | ※ページ設定を予め 「白黒印刷」 と設定しております。
| 水 色 | キーボードで入力 |  | セルに保護は掛けておりません。書式は自由に設定できます。
| 赤 色 | 自 動 で 転 記 |  | 自動入力に設定しています。
■記入様式について
| 項 目 | 内 容
| 文字 | 入力欄：ＭＳゴシック 10pt 様式の文字：ＭＳ明朝 10pt
■保護（解除）について
| シート保護 | ★定められた様式の文字（文言）は変更できないように保護されています。 （注意）様式の文言など内容が変わってしまうと改変となり（所定の様式でなくなるため）受付できません。
| シート保護 解除 | ★やむを得ずシートの保護を解除する場合 Excelのコマンドメニュー「校閲」内の「シート保護の解除」を押してください。 再度「シートの保護」を行う場合は、「シートの保護」を押してください。 （パスワードや保護項目☑を聞いてきますが、何も触らず「OK」ボタンを押してください。）
| 保護内容 （参考） | 「シート保護の解除」を行った場合、特に以下の点に注意しご自身で責任をもって操作してください。 ・各セルについて、「セルの書式設定」内の「保護」にて「☑ロック」となっているものは、「シート保護の解除」 により触れるようになります。 ・保護解除により、「赤色セル」には、自動入力先が設定された数式が確認できます。 ・関連で、「黄色セル」のメニュー設定は、「マスタ」シート（初期は非表示）を再表示させると確認できます。 「データ」の「データの入力規則」から関連を読み取れます。
| ■報告書の構成（シートの配置） |  |  |  |  | ★ | 参考 入力補助(ショートカットキー)
| 様式の構成 |  | シート名 |  |  |  | キー | 内 容
| （第一面） |  | （A1）(A1別) |  |  |  | Tabキー | 次のセルへ移動
| （第二面） |  | （A2-1）(A2-2) |  |  |  | Alt + 下 | プルダウン選択
| （第三面） |  | （A3） |  |  |  | F7 | 全角カタカナ
| （結果書） |  | （B1） |  |  |  | F8 | 半角ｶﾀｶﾅ
| （検査結果表） |  | （C1～C6-2） |  |  |  | Ctrl + Z | 戻る
| （別表1～4） |  | （別1～別4） |  |  |  | Ctrl + X | 切り取り
| （写真） |  | （写真） |  |  |  | Ctrl + C | コピー
| （概要書） |  | （概1～概C6-1） |  |  |  | Ctrl + V | 貼り付け

## Ａ1
(様式設Ａ)2025.7.1現在様式
定期検査報告書
（建築設備（昇降機を除く。））
（第一面）
建築基準法第12条第3項の規定による定期検査の結果を報告します。
なお、この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。
| 特定行政庁 | [5 empty] | 様
[13 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[10 empty] | 報告者氏名 |  |  | (所有者又は管理者)
[10 empty] | 検査者氏名 |  |  | 0
1. | 所有者 |  | ｲ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  |  | ﾛ. | 氏名
|  |  | ﾊ. | 郵便番号
|  |  | ﾆ. | 住所
|  |  | ﾎ. | 電話番号
2. | 管理者 |  | ｲ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  |  | ﾛ. | 氏名
|  |  | ﾊ. | 郵便番号
|  |  | ﾆ. | 住所
|  |  | ﾎ. | 電話番号
3. | 検査者 |  | (代表となる検査者) No.1
|  |  | ｲ. | 資格 |  | ( |  | )級建築士 |  | ( |  |  |  |  | )登録 |  |  | 第 |  |  | 号
[6 empty] | 建築設備検査員 | [11 empty] | 第 |  |  | 号
|  |  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  |  | ﾊ. | 氏名
|  |  | ﾆ. | 勤務先
[6 empty] | ( |  | )級建築士事務所 |  | ( |  |  |  | )知事登録 |  |  |  | 第 |  |  | 号
|  |  | ﾎ. | 郵便番号
|  |  | ﾍ. | 所在地
|  |  | ﾄ. | 電話番号
|  |  | ﾁ. | 担当設備 |  | □ | 換気設備 |  |  | □ | 排煙設備 | [5 empty] | □ | 非常用の照明装置
|  |  | (その他検査者) |  |  | □ | 有 (第一面別紙) |  |  | □ | 無
4. | 報告対象 |  | ｲ. | 所在地
| 建築物 |  | ﾛ. | 名称のﾌﾘｶﾞﾅ
|  |  | ﾊ. | 名称
|  |  | ﾆ. | 用途
5. | 検査による |  | ｲ. | 指摘の内容 |  | □ | 要是正の指摘あり |  |  | ( | □ | 既存不適格) |  |  |  | □ | 指摘なし
| 指摘の概要 |  | ﾛ. | 指摘の概要
|  |  | ﾊ. | 改善予定の有無 |  | □ | 有 | ( 令和 | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ) | □ | 無
|  |  | ﾆ. | その他特記事項
※受付欄 |  |  |  |  | ※特記欄 | [11 empty] | ※受付欄
年 |  | 月 |  | 日
第 |  |  |  | 号
担当者
記号 |  |  |  |  | 設 | [5 empty] | (注意) |  | (1)必ず記号番号をご記入ください。
番号 | [12 empty] | (2)※印欄は記入しないでください。
Note on E61: （記号番号が発番されていない場合、受付ができません。） ★記号番号が不明の場合、まずは前回報告書、概要書等にて調査ください。それでもご不明な場合は、（一財）大阪建築防災センターへお問い合わせください。 ★当該物件の対象判断につきましては、特定行政庁へお問い合わせください。
Note on F8: ★提出先の特定行政庁は 最下部の記号番号を入力すると、 自動で入力されます。
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。
【報告日】
記入せず空欄のままとして下さい。
（形式チェックにて不備がないか確認させていただく為）
【報告者氏名】
1.所有者または、2.管理者のどちらかの ロ.氏名 を転記して下さい。
（注意）少しでも異なると受付できません。
【所有者・管理者】
1. ｲ. 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ 2. ｲ. 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
は 1. ﾛ. 氏名、2. ﾛ. 氏名 欄に記入されているすべてに振って下さい。
(省略文字は不可)
1. ﾛ. 氏名 2. ﾛ. 氏名
法人の場合は、社名、役職も記入して下さい。(省略文字は不可)
1. ﾎ. 電話番号 2. ﾎ. 電話番号
（連絡が取れる電話番号を）必ず記入して下さい。
【代表となる検査者】
3. イ. 資格
一級・二級建築士は、交付者（大臣又は各都道府県知事）・登録番号を
建築設備検査員は交付番号（Dで始まる８桁の数字）を記入してください。
3. ﾊ. 氏名
個人名のみ記入してください。
3. ﾆ. 勤務先
法人に勤務されている場合は勤務先、建築士事務所の場合は、事務所登録番号を併記してください。
3. ﾎ～ﾄ.
法人に勤務されている場合は勤務先、個人の場合は自宅住所を記入。
3. ﾁ.担当設備
今回の検査で、担当した建築設備を全てチェックください。
3. (その他検査者)
検査者が複数の場合は「有」にチェックし、シート【A1別】を記入して下さい。
4. ｲ. 所在地
建物の住居表示を記入して下さい。
4. ﾊ. 名称
現在使われている建物名称を記入して下さい。
4. ﾆ. 用途
（建築基準法第12条で規定の）対象用途名を記入して下さい。
5. ｲ. 指摘の内容
指摘事項が無い場合は「指摘なし」に「レ」マークを入れて下さい。
要是正の指摘がある場合は「要是正の指摘あり」に「レ」マークを入れ、
さらにその要是正が全て既存不適格の場合は、「既存不適格」のチェッ
クボックスにも併せ「レ」マークを入れて下さい。
5. ﾛ. 指摘の概要
検査結果表6-1に記載のある要是正の指摘内容、検査結果表6-2に記載のある既存不適格の指摘内容のすべてを記入して下さい。
（ ※ 書ききれない場合等は「検査結果表-6による」と記入してもよい ）
5. ﾊ. 改善予定の有無
検査結果表6-1及び検査結果表6-2に記載されている指摘事項のうち、最も早い改善予定年月を記入して下さい。
改善予定が未定の場合は、有にチェックし、年月の記入欄いずれかに
「未定」と記入して下さい。
5. ﾆ. その他特記事項
要是正（既存不適格含む）の指摘以外で特に報告すべき事項があれば
記入して下さい。
（ ※ 書ききれない場合等は、 検査結果表-6-1に（その他特記事項であることが分かるようにして）記入しても構いません。
その場合は、この欄に「検査結果表-6による」と記入してください。

## Ａ1別
(第一面別紙)
その他検査者 | [12 empty] | (様式設Ａ)2025.7.1現在様式
3. | 検査者 | (その他の検査者) No.2
|  | ｲ. | 資格 | ( |  | )級建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  | ﾊ. | 氏名
|  | ﾆ. | 勤務先
|  |  |  | ( |  | )級建築士事務所 | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号
|  | ﾍ. | 所在地
|  | ﾄ. | 電話番号
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.3
|  | ｲ. | 資格 | ( |  | )級建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  | ﾊ. | 氏名
|  | ﾆ. | 勤務先
|  |  |  | ( |  | )級建築士事務所 | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号
|  | ﾍ. | 所在地
|  | ﾄ. | 電話番号
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.4
|  | ｲ. | 資格 | ( |  | )級建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  | ﾊ. | 氏名
|  | ﾆ. | 勤務先
|  |  |  | ( |  | )級建築士事務所 | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号
|  | ﾍ. | 所在地
|  | ﾄ. | 電話番号
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.5
|  | ｲ. | 資格 | ( |  | )級建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  | ﾊ. | 氏名
|  | ﾆ. | 勤務先
|  |  |  | ( |  | )級建築士事務所 | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号
|  | ﾍ. | 所在地
|  | ﾄ. | 電話番号
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.6
|  | ｲ. | 資格 | ( |  | )級建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ
|  | ﾊ. | 氏名
|  | ﾆ. | 勤務先
|  |  |  | ( |  | )級建築士事務所 | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号
|  | ﾍ. | 所在地
|  | ﾄ. | 電話番号
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
※ その他の検査者がいない場合、この様式は報告書に添付不要です。
※ その他の検査者がいる場合、概要書にもこの様式を添付して下さい。
3. イ. 資格
一級・二級建築士は、交付者（大臣又は各都道府県知事）・登録 番号を 建築設備検査員は交付番号を記入してください。
3. ﾊ. 氏名
個人名のみ記入して下さい。
3. ﾆ. 勤務先
法人に勤務されている場合は法人名を、建築士事務所の場合は、登録
番号を記入してください

## Ａ2-1
(第二面)
建築設備の状況等 | [26 empty] | (様式設Ａ)2025.7.1現在様式
1. | 建築物の | ｲ. | 階数 |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
| 概要 | ﾛ. | 建築面積 | [8 empty] | ㎡
|  | ﾊ. | 延べ面積 | [8 empty] | ㎡ |  | （対象面積 | [9 empty] | ㎡）
|  | ﾆ. | 検査対象建築設備 |  |  | □ | 換気設備 | [5 empty] | □ | 排煙設備 |  |  |  |  | □ | 非常用の照明装置
2. | 確認済証 | ｲ. | 確認済証交付年月日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [9 empty] | 号
| 交付年月 | ﾛ. | 確認済証交付者 |  |  | □ | 建築主事等
| 日等 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [6 empty] | ( | [12 empty] | )
|  | ﾊ. | 検査済証交付年月日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [9 empty] | 号
|  | ﾆ. | 検査済証交付者 |  |  | □ | 建築主事等
[6 empty] | □ | 指定確認検査機関 | [6 empty] | ( | [12 empty] | )
3. | 検査日等 | ｲ. | 今回の検査 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | ﾛ. | 前回の検査の報告日 |  |  | □ | 実施 |  | （令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報告)
[6 empty] | □ | 未実施 |  |  |  | □ | 対象外
|  | ﾊ. | 前回検査に関する書 |  |  | □ | 有
|  |  | 類の写し |  |  | □ | 無
4. | 換気設備 | ｲ. | 無窓居室 | □ | 自然換気設備（ |  |  |  |  | 系統 |  |  |  | 室） |  | □ | 機械換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室）
| の概要 |  |  | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [6 empty] | □ | 無
|  | ﾛ. | 火気使用室 | □ | 自然換気設備（ |  |  |  |  | 系統 |  |  |  | 室） |  | □ | 機械換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  |  |  | □ | 無
|  | ﾊ. | 居室等（劇場、 | □ | 自然換気設備（ |  |  |  |  | 系統 |  |  |  | 室） |  | □ | 機械換気設備（ | [5 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  | 映画館、集会場等） |  | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [6 empty] | □ | 無
|  | ﾆ. | ダンパー | □ | 有
|  | （防火設備）の有無 |  | □ | 無
5. | 換気設備 | ｲ. | 指摘の内容 |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [6 empty] | ( | □ | 既存不適格) |  |  |  |  | □ | 指摘なし
| の検査の | ﾛ. | 指摘の概要
状況
|  | ﾊ. | 改善予定の有無 |  |  | □ | 有 | (令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定) | [5 empty] | □ | 無
6. | 換気設備 | ｲ. | 不具合 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| の不具合 | ﾛ. | 不具合の記録 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| の発生状 | ﾊ. | 改善の状況 |  |  | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定 |  |  |  | (令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定)
| 況 |  |  |  |  | □ | 予定なし
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色→ プルダウンで選択
【この用紙が複数枚必要な場合の操作例】（自己責任で操作ください）
1.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」を解除、このコメントBOXを移動
2.（この用紙は、A列～AJ列で1ページです。）
青枠のA列～AJ列をコピーし、AK列～BT列へペースト
3.青枠をBT列まで（右へ）広げる
4.これをBU列以降 必要枚数分繰り返す。
5.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」をかける。
以上で完了
（予め2ページ目をコピーしてあります。）
※ 敷地内に建築設備検査対象の棟が複数ある場合、原則は棟ごとにこの様式を作成しますが、
一枚にまとめて記入することも可能です。
1. ｲ. 階数
敷地内に複数棟がある場合は、対象棟の最高階・最下階を記入してください。
1. ﾛ. 建築面積 ﾊ. 延べ面積
敷地内のすべての建築物の合計面積を記入してください。
1. ﾊ. （ 対象面積 ）
① 建築設備の定期報告対象部分の床面積の合計を記入してください。。
② 1. ﾊ. 延べ面積 と同じになる場合は空白で結構です。
2. 確認済証交付年月日等
直近の確認済証、検査済証について、交付年月日・番号等をもれなく記入して下さい。
3. ｲ. 今回の検査日
検査が終了した年月日を記入して下さい。（検査日から３か月以内に報告しなければ、検査が無効となり再検査となります。）
3. ﾛ. 前回の検査の報告日
前回年度の報告日を記入して下さい。今回が初回の報告年度の場合は「対象外」にチェックして下さい。
3. ﾊ. 前回検査に関する書類の写し
前回年度の報告書の保管があれば有にチェックをして下さい。今回が初回の報告年度の場合、又は写しが見当たらない場合
は「無」にチェックして下さい。
【換気設備】
4. ｲ. 無窓居室
換気上有効な開口部が床面積の1/20以上設けられていない居室について、系統数・室数を記入して下さい。
（建築基準法第28条第3項に規定する特殊建築物の居室を除く。）
該当が無い場合は「無」にチェックして下さい。
4. ﾛ. 火気使用室
火を使用する設備若しくは器具を設けた室（火気使用室）について、系統数・室数を記入して下さい。
該当が無い場合は「無」にチェックして下さい。
4. ﾊ. 居室等（劇場、映画館、集会場等）
建築基準法第28条第3項に規定する特殊建築物の居室について、系統数・室数を記入して下さい。（建築基準法 別表第１ （い）欄（１）項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室）
該当が無い場合は「無」にチェックして下さい。
4. ﾆ. ダンパー
4.ｲ、ﾛ、ﾊの系統に設置された防火区画を貫通する防火ダンパーの有無を記入して下さい。
（4.ｲ、ﾛ、ﾊの系統以外に設置された防火ダンパーは除く。）
5. ｲ. 指摘の内容
指摘事項が無い場合は「指摘なし」に「レ」マークを入れて下さい。
要是正の指摘がある場合は「要是正の指摘あり」に「レ」マークを入れて下さい。さらに、要是正の指摘が全て既存不適格の場合のみ、「要是正の指摘あり」と併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れて下さい。
5. ﾛ. 指摘の概要
検査結果表6-1に記載のある要是正の指摘内容、検査結果表6-2に記載のある既存不適格の指摘内容すべてを記入して下さい。
（ ※ 書ききれない場合等は「検査結果表-6による」と記入し別紙参照としても構いません。 ）
5. ﾊ. 改善予定の有無
検査結果表6-1、検査結果表6-2に記載されている指摘事項のうち、最も早い改善予定年月を記入して下さい。
機能検査の要是正ですので、改善予定を未定とすることはできません。（但し、既存不適格の場合は未定も可）
6. 換気設備の不具合の発生状況
不具合とは、前回の検査から今回の検査までに把握した機器の故障、異常動作、損傷、腐食、その他劣化に起因するものを
指します。（今回の検査で把握した指摘事項ではありません）
不具合がある場合ｲ.ﾛ.ﾊ.欄各項目にチェックを入れて下さい。
また、（第三面）に不具合の状況を記入して下さい。

## Ａ2-2
(第二面)
建築設備の状況等 | [25 empty] | (様式設Ａ)2025.7.1現在様式
7. | 排煙設備 | ｲ. | 避難安全検証法等の適用 |  |  |  | □ | 区画避難安全検証法 |  |  |  |  | （ |  |  | 階）
| の概要 | [5 empty] | □ | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ |  |  | 階） |  | □ | 全館避難安全検証法
[7 empty] | □ | その他（ | [15 empty] | )
|  | ﾛ. | 特別避難階段の階段室 |  |  |  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画 ）
|  |  | 又は付室 |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | その他（ |  |  |  |  | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | ﾊ. | 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの昇降路 |  |  |  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画 ）
|  |  | 又は乗降ﾛﾋﾞｰ |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | その他（ |  |  |  |  | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | ﾆ． | 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの乗降 |  |  |  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画 ）
|  |  | ﾛﾋﾞｰの用に供する付室 |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | その他（ |  |  |  |  | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | ﾎ． | 居室等 |  |  |  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | ﾍ． | 予備電源 |  |  |  | □ | 蓄電池 | [7 empty] | □ | 自家用発電装置
[7 empty] | □ | 直結エンジン | [7 empty] | □ | その他（ | [7 empty] | ）
8. | 排煙設備 | ｲ. | 指摘の内容 |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [5 empty] | ( | □ | 既存不適格) |  |  |  |  | □ | 指摘なし
| の検査の | ﾛ. | 指摘の概要
状況
|  | ﾊ. | 改善予定の有無 |  |  | □ | 有 | (令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定) | [5 empty] | □ | 無
9. | 排煙設備 | ｲ. | 不具合 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| の不具合 | ﾛ. | 不具合の記録 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| の発生状 | ﾊ. | 改善の状況 |  |  | □ | 実施済 |  | □ | 改善予定 |  |  |  | ( | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定)
| 況 |  |  |  |  | □ | 予定なし
10. | 非常用の | ｲ. | 照明器具 | □ | 白 熱 灯 （ |  |  |  |  | 灯 | ） |  | □ | 蛍光灯（ | [5 empty] | 灯 | ）
| 照明装置 |  |  | □ | LEDランプ（ |  |  |  |  | 灯 | ） |  | □ | その他（ | [5 empty] | 灯 | ）
| の概要 | ﾛ. | 予備電源 | □ | 蓄電池（内蔵形） | [5 empty] | （居室等 |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  | 灯 | ）
|  |  |  | □ | 蓄電池（別置形） | [5 empty] | （居室等 |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  | 灯 | ）
|  |  |  | □ | 自家用発電装置 | [5 empty] | （居室等 |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  | 灯 | ）
|  |  |  | □ | 蓄電池（別置形） | [5 empty] | （居室等 |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  | 灯 | ）
自家用発電装置併用
|  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）
11. | 非常用の | ｲ. | 指摘の内容 |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [5 empty] | ( | □ | 既存不適格) |  |  |  |  | □ | 指摘なし
| 照明装置 | ﾛ. | 指摘の概要
の検査の
状況
|  | ﾊ. | 改善予定の有無 |  |  | □ | 有 | (令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定) | [5 empty] | □ | 無
12. | 非常用の | ｲ. | 不具合 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| 照明装置の | ﾛ. | 不具合の記録 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| 不具合の | ﾊ. | 改善の状況 |  |  | □ | 実施済 |  | □ | 改善予定 |  |  |  | ( | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定)
| 発生状況 |  |  |  |  | □ | 予定なし
13. | 備考
※ 敷地内に建築設備検査対象の棟が複数ある場合、原則は棟ごとにこの様式を作成しますが、
一枚にまとめて記入することも可能です。
【排煙設備】
7. ｲ. 避難安全検証法等の適用
該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて性能を確かめた階を記入して下さい。
適用のない場合は、「空白」にしておいて下さい。
7. ﾛ. 特別避難階段の階段室又は付室
7. ﾊ. 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの昇降路又は乗降ﾛﾋﾞｰ
7. ﾆ. 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの乗降ﾛﾋﾞｰの用に供する付室
該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて防煙区画数を記入して下さい。
ﾛ、ﾊ、ﾆの各々で該当する区画が全くない場合は無にチェックを入れて下さい。
7. ﾎ. 居室等
7. ﾛ. ﾊ. ﾆ. 以外の防煙区画（居室、廊下等）について記入して下さい。
8. ｲ. 指摘の内容 11. ｲ. 指摘の内容
指摘事項が無い場合は「指摘なし」に「レ」マークを入れて下さい。
要是正の指摘がある場合は「要是正の指摘あり」に「レ」マークを入れて下さい。
さらに要是正の指摘が全て既存不適格の場合のみ、「要是正の指摘あり」と併せて「既存不適格」のチェックボックスに
「レ」マークを入れて下さい。
8. ﾛ. 指摘の概要 11. ﾛ. 指摘の概要
検査結果表6-1に記載のある要是正の指摘内容、検査結果表6-2に記載のある既存不適格の指摘内容すべてを記入して下さい。
（ ※ 書ききれない場合は「検査結果表-6による」と記入し別紙参照としても構いません。 ）
8. ﾊ. 改善予定の有無 11. ﾊ. 改善予定の有無
検査結果表6-1、検査結果表6-2に記載されている指摘事項のうち、最も早い改善予定年月を記入して下さい。
機能検査の要是正ですので、改善予定を未定とすることはできません。
9. 排煙設備の不具合の発生状況 12. 非常用の照明装置の不具合の発生状況
不具合とは、前回の検査から今回の検査までに把握した機器の故障、異常動作、損傷、腐食、その他劣化に起因するものを
指します。（今回の検査で把握した指摘事項ではありません）
不具合がある場合ｲ.ﾛ.ﾊ.欄各項目にチェックを入れて下さい。
また、（第三面）に不具合の状況を記入して下さい。
【非常用の照明装置】
10. ｲ．照明器具
光源ごとの灯数を記入して下さい。
10. ﾛ.予備電源
廊下・階段以外に設けられている器具は全て「居室等」に灯数を記入して下さい。
予備電源の灯数の合計と、10 .ｲ. 照明器具の灯数の合計を整合してください。
11．ｲ．ﾛ．ﾊ．、12．ｲ．ﾛ．ﾊ
【排煙設備】の説明欄を参照ください。
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色→ プルダウンで選択
【この用紙が複数枚必要な場合の操作例】（自己責任で操作ください）
1.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」を解除、このコメントBOXを移動
2.（この用紙は、A列～AJ列で1ページです。）
青枠のA列～AJ列をコピーし、AK列～BT列へペースト
3.青枠をBT列まで（右へ）広げる
4.これをBU列以降 必要枚数分繰り返す。
5.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」をかける。
以上で完了
（予め2ページ目をコピーしてあります。）

## Ａ3
(第三面)
(様式設Ａ)2025.7.1現在様式
建築設備に係る不具合の状況
（1.換気設備）
不具合を把握 した年月 | 不具合の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定) 年月 | 改善措置の概要等
（2.排煙設備）
不具合を把握 した年月 | 不具合の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定) 年月 | 改善措置の概要等
（3.非常用の照明装置）
不具合を把握 した年月 | 不具合の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定) 年月 | 改善措置の概要等
入力方法
水色 → キーボードで入力
※ 不具合がいない場合、この様式の添付は省略しても構いません
（第三面）建築設備に係る不具合の状況
この様式は、（第二面）の
6.換気設備の不具合の発生状況
9.排煙設備の不具合の発生状況
12.非常用の照明装置の不具合の状況
それぞれの ｲ.不具合の「有」にチェックした場合のみ記入ください。
前回の検査以降で今回の指摘事項以外の不具合について、把握でき
る範囲において以下の内容を記入してください。
・不具合を把握した年月
・不具合の概要
・考えられる原因
・改善（予定）年月
改善年月または改善済などを記入してください。
・改善措置の概要等
改善の具体的措置の概要を記入してください。
改善を行う予定が無い場合は、その理由を記入してください。

## Ｂ1
(様式設Ｂ)2025.7.1現在様式
建 築 設 備 定 期 検 査 結 果 書
建築基準法第12条第3項の規定により、下記建築物について検査した結果は次のとおりです。
| 報告者 |  | 氏名
住所
| 代表となる 検査者 |  | 氏名 |  | 0
|  |  | 勤務先 |  | 0
|  |  | 所在地 |  | 0
| 報告対象建築物 |  | 所在地 |  | 0
|  |  | 名称 |  | 0
| 記号 | 0 |  | 設 |  | 0
番号
報告者
（第一面）の報告者氏名 住所を転記して下さい。
（自動転記はされません。）
代表となる検査者
（第一面より自動転記されます。）
報告対象建築物
（第一面より自動転記されます。）
入力方法
水色 → キーボードで入力
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。

## Ｃ1
検査結果表-1
(換気設備)
(様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 |  |  |  |  | 1
その他検査者
番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査 者 番号 | 特記 事項 の 有無 | 関係法令
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
1 | 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 | 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の浸入等の防止措置の状況 | [5 empty] | 令第20条の2、 令第129条の2の5、 令第129条の2の6、 S40建告第3411号、 S45建告第1832号
(2) |  |  | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3) |  |  | 各居室の給気口及び排気口の設置位置
(4) |  |  | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況
(5) |  |  | 風道の取付けの状況
(6) |  |  | 風道の材質
(7) |  |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(8) |  |  | 換気扇による換気の状況
(9) |  |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10) |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 | 各居室の換気量
(11) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(12) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況
(13) |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 空気調和設備の運転の状況
(15) |  |  | 空気ろ過器の点検口
(16) |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
(17) |  | 空気調和設備の性能 | 各居室の温度
(18) |  |  | 各居室の相対湿度
(19) |  |  | 各居室の浮遊粉じん量
(20) |  |  | 各居室の一酸化炭素含有率
(21) |  |  | 各居室の二酸化炭素含有率
(22) |  |  | 各居室の気流
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備及び機械換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の材質 | [6 empty] | 令第20条の3、 令第115条、 令第129条の2の5、 S45建告第1826号、 S56建告第1098号、 H16国交告第1168号
(2) |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(3) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
(4) |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
(5) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
(6) |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(7) |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
(8) |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
(9) |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10) | 自然換気 設備 | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）
(11) | 機械換気 設備 | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況
(12) |  | 換気扇による換気の状況
(13) |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(14) |  | 機械換気設備の換気量
3 | 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等
(1) | 防火ダンパー等 （外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの設置の状況 | [6 empty] | 令第112条、 S48建告第2563号、 S48建告第2565号、 S49建告第1579号、 H12建告第1376号
(2) |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(3) |  | 防火ダンパーの作動の状況
(4) |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(5) |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(6) |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(7) |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
(8) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
(9) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。
※機械換気設備の検査対象が無い場合は、この様式は添付不要です。
各項目の判定について
☆ 指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
☆ 要是正 の場合
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
☆ 既存不適格 の場合
「要是正」・「既存不適格」・「特記事項の有無」3か所に「○」を
付けてください。
☆ 該当しない項目は「－」を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘がある場合は、
「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
指摘事項は、下記箇所と整合を行ってください。
☆シート【A1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【A2-1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【C6-1】【C6-2】 番号 ～ 改善(予定)年月
☆シート【写真】 （写真を添付）
☆シート【概1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
担当検査者について
☆「当該調査に関与した検査者」欄
「代表となる検査者」は、（第一面）より転記されます。
「その他検査者」は、入力ください。（転記されません。）
☆各項目の「担当検査者番号」欄
各項目ごとに、担当された検査者番号をして記入ください。
「代表となる検査者」なら（検査者番号は 1 ）
「その他検査者」なら（検査者番号は 2、3，4・・・）
※「当該検査に関与した検査者」が「代表となる検査者」
のみの場合、「担当検査者番号」欄は記入を省略しても
構いません。

## Ｃ2
検査結果表-2
(排煙設備)
(様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 |  |  |  |  | 1
その他検査者
番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査 者 番号 | 特記 事項 の 有無 | 関係法令
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
1 | 令第123条第3項第二号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等
(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況 | [5 empty] | 令第123条、 令第126条の3、 令第129条の13の3、 H12建告第1436号、 H28国交告第696号、 H28国交告第697号
(2) |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  | 煙排出口の設置の状況
(4) |  |  | 煙排出口の周囲の状況
(5) |  |  | 屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放との連動起動の状況
(7) |  |  | 作動の状況
(8) |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) |  |  | 排煙機の排煙風量
(10) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の位置
(12) |  |  | 排煙口の周囲の状況
(13) |  |  | 排煙口の取付けの状況
(14) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(15) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(16) |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
(17) |  |  | 排煙口の開放の状況
(18) |  |  | 排煙口の排煙風量
(19) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(20) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | [5 empty] | 令第115条、 令第126条の3
(22) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(23) |  |  | 排煙風道の材質
(24) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(25) |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  | 防火ダンパー （外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(28) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(30) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) |  |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況（防火ダンパーが令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。）
(32) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置 | [5 empty] | 令第126条の3、 H12建告第1437号
(33) |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(34) |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(35) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(36) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(37) |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の排煙風量
(38) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(39) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(40) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(41) |  |  | 給気風道の材質
(42) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(43) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(44) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(45) |  |  | 給気風道との接続の状況
(46) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(47) |  |  | 作動の状況
(48) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(49) |  |  | 給気送風機の給気風量
(50) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(51) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(52) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(53) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。
※機械排煙設備の検査対象が無い場合は、この様式は添付不要です。
各項目の判定について
☆ 指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
☆ 要是正 の場合
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
☆ 既存不適格 の場合
「要是正」・「既存不適格」・「特記事項の有無」3か所に「○」を
付けてください。
☆ 該当しない項目は「－」を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘がある場合は、
「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
指摘事項は、下記箇所と整合を行ってください。
☆シート【A1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【A2-2】 8.ｲ.指摘の内容 ～ 8.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【C6-1】【C6-2】 番号 ～ 改善(予定)年月
☆シート【図面】 （添付図面に図示）
☆シート【写真】 （写真を添付）
☆シート【概1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
担当検査者について
☆「当該調査に関与した検査者」欄
「代表となる検査者」は、（第一面）より転記されます。
「その他検査者」は、入力ください。（転記されません。）
☆各項目の「担当検査者番号」欄
各項目ごとに、担当された検査者番号をして記入ください。
「代表となる検査者」なら（検査者番号は 1 ）
「その他検査者」なら（検査者番号は 2、3，4・・・）
※「当該検査に関与した検査者」が「代表となる検査者」
のみの場合、「担当検査者番号」欄は記入を省略しても
構いません。

## Ｃ3
検査結果表-3
(排煙設備)
(様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 |  |  |  |  | 1
その他検査者
番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査 者 番号 | 特記 事項 の 有無 | 関係法令
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
2 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | [5 empty] | H28国交第696号
(4) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(5) |  |  | 排煙風道の材質
(6) |  | 給気口の外観 | 給気口の周囲の状況
(7) |  |  | 給気口の取付けの状況
(8) |  |  | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
(9) |  |  | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
(10) |  | 給気口の性能 | 給気口の手動開放装置による開放の状況
(11) |  |  | 給気口の開放の状況
(12) |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(14) |  |  | 給気風道の材質
(15) |  | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(16) |  |  | 給気風道との接続の状況
(17) |  | 給気送風機の性能 | 給気口の開放と連動起動の状況
(18) |  |  | 給気送風機の作動の状況
(19) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(20) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(21) |  | 給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(22) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(23) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
(24) |  | 遮煙開口部の性能 | 遮煙開口部の排出風速
(25) |  | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の大きさ及び位置
(26) |  |  | 空気逃し口の周囲の状況
(27) |  |  | 空気逃し口の取付けの状況
(28) |  | 空気逃し口の性能 | 空気逃し口の作動の状況
(29) |  | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の大きさ及び位置
(30) |  |  | 圧力調整装置の周囲の状況
(31) |  |  | 圧力調整装置の取付けの状況
(32) |  | 圧力調整装置の性能 | 圧力調整装置の作動の状況
3 | 令第126条の2第１項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 | 手動降下装置の作動の状況
(2) |  | 手動降下装置による連動の状況
(3) |  | 煙感知器による連動の状況
(4) |  | 可動防煙壁の材質
(5) |  | 可動防煙壁の防煙区画
(6) |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。
※機械排煙設備の検査対象が無い場合は、この様式は添付不要です。
各項目の判定について
☆ 指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
☆ 要是正 の場合
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
☆ 既存不適格 の場合
「要是正」・「既存不適格」・「特記事項の有無」3か所に「○」を
付けてください。
☆ 該当しない項目は「－」を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘がある場合は、
「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
指摘事項は、下記箇所と整合を行ってください。
☆シート【A1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【A2-2】 8.ｲ.指摘の内容 ～ 8.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【C6-1】【C6-2】 番号 ～ 改善(予定)年月
☆シート【図面】 （添付図面に図示）
☆シート【写真】 （写真を添付）
☆シート【概1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
担当検査者について
☆「当該調査に関与した検査者」欄
「代表となる検査者」は、（第一面）より転記されます。
「その他検査者」は、入力ください。（転記されません。）
☆各項目の「担当検査者番号」欄
各項目ごとに、担当された検査者番号をして記入ください。
「代表となる検査者」なら（検査者番号は 1 ）
「その他検査者」なら（検査者番号は 2、3，4・・・）
※「当該検査に関与した検査者」が「代表となる検査者」
のみの場合、「担当検査者番号」欄は記入を省略しても
構いません。

## Ｃ4
検査結果表-4
(排煙設備)
(様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 |  |  |  |  | 1
その他検査者
番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査 者 番号 | 特記 事項 の 有無 | 関係法令
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 | [5 empty] | 令第112条、 令第129条の2の4、 S48建告第2565号、 S49建告第1579号、 H12建告第1376号、 H12建告第1422号
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況
(19) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(20) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(21) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(22) |  |  | 給気部及び排気管の取付けの状況
(23) |  |  | Ｖベルト
(24) |  |  | 接地線の接続の状況
(25) |  |  | 絶縁抵抗
(26) |  | 直結エンジンの性能 | 始動及び停止並びに運転の状況
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。
※機械排煙設備の検査対象が無い場合は、この様式は添付不要です。
各項目の判定について
☆ 指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
☆ 要是正 の場合
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
☆ 既存不適格 の場合
「要是正」・「既存不適格」・「特記事項の有無」3か所に「○」を
付けてください。
☆ 該当しない項目は「－」を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘がある場合は、
「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
指摘事項は、下記箇所と整合を行ってください。
☆シート【A1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【A2-2】 8.ｲ.指摘の内容 ～ 8.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【C6-1】【C6-2】 番号 ～ 改善(予定)年月
☆シート【図面】 （添付図面に図示）
☆シート【写真】 （写真を添付）
☆シート【概1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
担当検査者について
☆「当該調査に関与した検査者」欄
「代表となる検査者」は、（第一面）より転記されます。
「その他検査者」は、入力ください。（転記されません。）
☆各項目の「担当検査者番号」欄
各項目ごとに、担当された検査者番号をして記入ください。
「代表となる検査者」なら（検査者番号は 1 ）
「その他検査者」なら（検査者番号は 2、3，4・・・）
※「当該検査に関与した検査者」が「代表となる検査者」
のみの場合、「担当検査者番号」欄は記入を省略しても
構いません。

## Ｃ5
検査結果表-5
(非常用の照明装置)
(様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 |  |  |  |  | 1
その他検査者
番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査 者 番号 | 特記 事項 の 有無 | 関係法令
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
1 | 照明器具
(1) | 非常用の 照明器具 | 使用電球、ランプ等 | [6 empty] | S45建告第1830号
(2) |  | 照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能 | [6 empty] | 令第112条、 令第129条の2の4、 S45建告第1830号、 H12建告第1422号
(2) | 照度 | 照度の状況
(3) |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
(4) | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 | 照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | [6 empty] | S45建告第1830号
(2) |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) |  | 予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ | 充電ランプの点灯の状況 | [6 empty] | S45建告第1830号
(2) |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況 | [5 empty] | 令第112条、 令第129条の2の4、 S48建告第2565号、 S49建告第1579号、 H12建告第1376号、 H12建告第1422号
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 蓄電池の性能 | 電圧
(5) |  |  | 電解液比重
(6) |  |  | 電解液の温度
(7) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 | [5 empty] | 令第112条、 令第129条の2の4
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。
各項目の判定について
☆ 指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
☆ 要是正 の場合
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
☆ 既存不適格 の場合
「要是正」・「既存不適格」・「特記事項の有無」3か所に「○」を
付けてください。
☆ 該当しない項目は「－」を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘がある場合は、
「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」・「特記事項の有無」2ヶ所に「○」を付けてください。
指摘事項は、下記箇所と整合を行ってください。
☆シート【A1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【A2-2】 11.ｲ.指摘の内容 ～ 11.ﾊ.改善予定の有無
☆シート【C6-1】【C6-2】 番号 ～ 改善(予定)年月
☆シート【図面】 （添付図面に図示）
☆シート【写真】 （写真を添付）
☆シート【概1】 5.ｲ.指摘の内容 ～ 5.ﾊ.改善予定の有無
担当検査者について
☆「当該調査に関与した検査者」欄
「代表となる検査者」は、（第一面）より転記されます。
「その他検査者」は、入力ください。（転記されません。）
☆各項目の「担当検査者番号」欄
各項目ごとに、担当された検査者番号をして記入ください。
「代表となる検査者」なら（検査者番号は 1 ）
「その他検査者」なら（検査者番号は 2、3，4・・・）
※「当該検査に関与した検査者」が「代表となる検査者」
のみの場合、「担当検査者番号」欄は記入を省略しても
構いません。

## Ｃ6-1
検査結果表-6-1
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
検査結果表-6-1
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
検査結果表-6-1
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
Note on A8: プルダウンで選択して下さい
Note on B8: 左の「番号」を選択すると 自動で入力されます
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 直接入力・改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要 。
【この用紙が複数枚必要な場合】
1.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」を解除
2.（この用紙は、1行～61行で1ページです。）
青枠の1行～61行をコピーし、62行～124行へペースト
3.青枠を124行まで広げる（下げる）
4.これを125行以降 必要枚数分繰り返す。
5.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」をかける。
以上で完了
(注意)概要書の（概C6-1）についても同様に行ってください。
(注意）要是正の指摘について記入してください。
「既存不適格」の指摘については、この様式では無く
「検査結果表-6-2」に記入してください。
番号
検査結果表1～5の番号を記入して下さい。
プルダウンを選ばず、直接入力も可能です。（3段記入できます）
検査項目等
検査結果表1～5の検査項目等を記入して下さい。
直接入力する場合は、「シート保護の解除」が必要です。
その場合、自動転記は無くなります。
指摘の具体的内容等
指摘の内容を具体的に記入して下さい。
改善策の具体的内容等
改善策の内容を具体的に記入して下さい。
改善(予定)年月
改善予定年月を記入して下さい。（未定は不可です。）
（注意）年月は、「2026年〇月」と西暦で入力すると「概C5-1」
でうまく転記できない場合があります。「R8.○月」などの表記を
おすすめします。
※ 注意 その他特記事項の記入について
その他特記事項を記入する場合は、「（その他特記）」という文言を記入し、要是正の指摘項目とは行を離すなど区別し記入して下さい。
番号を記入する場合は、「検査結果表1～5」の様式の該当する項目の
「特記事項の有無」に○を併せて記入して下さい。

## Ｃ6-2
検査結果表-6-2(既存不適格)
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
Note on A8: プルダウンで選択して下さい
Note on B8: 左の「番号」を選択すると 自動で入力されます
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 直接入力・改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要 。
（注意）この様式は、「既存不適格」の指摘について記入してください。
番号
検査結果表1～5の番号を記入して下さい。
プルダウンを選ばず、直接入力も可能です。（3段記入できます）
検査項目等
検査結果表1～5の調査項目等を記入して下さい。
直接入力する場合は、「シート保護の解除」が必要です。
その場合、自動転記は無くなります。
指摘の具体的内容等
指摘の内容を具体的に記入して下さい。
改善策の具体的内容等
改善策の内容を具体的に記入して下さい。
改善(予定)年月
改善予定年月を記入して下さい。（既存不適格は未定でも可です。）
※ 注意 その他特記事項の記入について
その他特記事項を記入する場合は、「（その他特記）」という文言を記入し、要是正の指摘項目とは行を離すなど区別し記入して下さい。
番号を記入する場合は、検査結果表1～5の「特記事項の有無」に○を記入して下さい。

## 別1
別表１ 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）換気状況評価表（Ａ４）
測定年月日 | 令和 年 月 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
階 | 室名 | 必要有効換気量（m3/h） | 換 気 方 式 | 換気設備機種名*注1） | 換気状況の評価*注2） | 判 定
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
注1) | 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注2) | 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。
別表-１に関する注意事項
※ ３年間で全室測定の計画を立てている場合
① 今年度測定していない箇所も「室名」欄～「換気設備機種名」欄は、すべての居室分を記入して下さい。
② 今年度測定していない箇所の「換気状況の評価」欄には、【令和○○年度測定済み】又は【令和○○年度測定予定】と記入し、３年間の測定計画がわかるように記入して下い。
③今年度測定していない箇所については「判定」欄は判定しないで下さい。
測定年月日
複数日に渡り測定した場合は、最終日を記入して下さい。
室名
シート「Ａ2-1」 4. ｲ. 無窓居室 と、 4. ﾊ. 居室等 で記入した「室」の室名をすべて記入して下さい。（今年度測定した箇所のみではなく、全室記入して下さい）
必要換気量（m3/h）
必要換気量を必ず記入して下さい。
二酸化炭素濃度により判定する場合も必要換気量を記入して下さい。
※参考 Ｖ ：必要換気量
Ａｆ：居室の床面積 Ｖ ＝ 20 Ａｆ / Ｎ
Ｎ ：一人当たりの専有面積
換気状況の評価
測定風量（m3/h）又は二酸化炭素濃度（ppm）を記入して下さい。
単位も合わせ記入ください。
※二酸化炭素濃度にて測定を行う場合は、設計人数に満たないときは、
各室の推定換気量が必要換気量以上か確認する必要があります。

## 別2
別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）
測定年月日 | 令和 年 月 日 |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | 必要有効換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注）（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
注） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
別表-２に関する注意事項
測定年月日
複数日に渡り測定した場合は、最終日を記入して下さい。
室番（場所）
シート「Ａ2-1」 4. ﾛ. 火気使用室 で記入した「室」の室名をすべて記入して下さい。同じ名称の室がある場合、違いがわかるように表記して下さい。
発熱量（kw）
発熱量（KW）記入して下さい。（参考 １kw ≒ 860kcal/h）
換気型式（n）
該当する型式の係数に「○」を付けて下さい。
必要換気量(m3/h)
必要換気量を必ず記入して下さい。同一フードの場合は同一フードとわかるように表記して下さい。
※参考 Ｖ ：必要換気量
n ：換気型式 Ｖ ＝ n K Q
K ：理論廃ガス量( 0.93 )
Q ：発熱量（kw）
開口面積（m2）
風速を測定した箇所の開口面積を記入して下さい。
測定風量（m3/h）
測定風量を記入して下さい。
※参考 Ｖ ：換気量
v ：測定風速 Ｖ ＝ 3600 v A
A ：開口面積

## 別3
別表３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）※注1）
測定年月日 |  | 令和 年 月 日 | 測定機器 メーカー名 | [5 empty] | 型式番号等
1 | 排煙機系統(機器番号等） |  |  |  | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
[6 empty] | 最大防煙区画面積 |  |  |  | ㎡× １ or ２ ＝ | m3/min
2 |  |  |  | 排 煙 口 | [6 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)※注2） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
3 | 排 煙 機 | [9 empty] | 判 定
| 排煙機 （番号等） |  | 煙排出口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s)※注2 | 測定風量 （㎥/min） |  |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙系統図（排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし・要是正
| 注1） | 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
| 注2） | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口 | 注3） | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
別表-３に関する注意事項
※ ２．排煙口の測定で、３年間で全室測定の計画を立てている場合
① 今年度測定していない箇所も「階」欄～「排煙口面積」欄、「規定風量」欄は、すべての区画分を記入して下さい。
② 今年度測定していない箇所の「測定風速」欄又は「測定風量」欄には、【令和○○年度測定済み】又は【令和○○年度測定予定】と記入し、３年間の測定計画がわかるように記入して下い。
③今年度測定していない箇所については「判定」欄は判定しないで下さい。
1. 測定年月日
複数日に渡り測定した場合は、最終日を記入して下さい。
1. 排煙機の規定風量
系統内の最大防煙区画面積を記入し、区画が複数ある場合は「２」に「○」を、１区画しかない場合は「１」に「○」を付け、計算して下さい。
2. 室名
シート「Ａ2-2」 7.ﾛ. ～ ﾎ. の「吸引式」欄に記入した「区画」の室名をすべて記入して下さい。（今年度測定した箇所のみではなく、全室記入して下さい）
2. 排煙口面積（m2）
風速を測定した箇所の面積を記入して下さい。
2. 測定風量（m3/mi n）
測定風量を記入して下さい。
※参考 Ｖ ：排煙風量
vm ：測定風速 Ｖ ＝ 60 vm A
A ：排煙口面積
2. 規定風量（m3/mi n） （排煙口）
規定風量を必ず記入して下さい。（防煙区画面積１m2につき1m3/miｎ）
☆ １区画に複数の排煙口が設置されている場合は、同一区画であることがわかるように記入して下さい。
☆ シート「Ａ2-2」 7.ﾛ. ～ ﾆ. 欄に記入した区画に関しては、規定風量は規定されていないため「空白」又は「-」を記入して下さい。
2. 判定
判定に「○」を付けて下さい。
☆ シート「Ａ2-2」 7.ﾛ. ～ ﾆ. 欄に記入した区画に関しては、規定風量は定められていないため判定はしないで下さい。
3. 規定風量 （排煙機）
「1.排煙機の規定風量」欄で計算した規定風量を記入して下さい。
尚、上記以外の規程等で定められた規定風量の場合は、その数値を記入し、必要に応じて、余白に「設計値」等の説明を記入ください。
5. 排煙系統図
枠内に収まらない場合は「別紙参照」と記入し、報告書に排煙系統図を添付して下さい。

## 別3-2
別表３-２ 排煙風量測定記録表（Ａ４） 給気式（特殊な構造の排煙設備）
測定年月日 |  | 令和 年 月 日 | 測定機器 メーカー名 | [5 empty] | 型式番号等
1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能（風量）
m3/min
2 |  |  |  | 排 煙 口 | [6 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)※注1） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
3 | 給気送風機 | [9 empty] | 判 定
| 吸込口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s)※注1 |  |  | 測定風量 （㎥/min） |  |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙系統図（排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし・要是正
| 注1） | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
| 注2） | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口 |  | 測定値等が適正であるか否かを判定すること。
別表-３-２に関する注意事項
特殊な構造の排煙設備について測定結果を記入ください。
1. 測定年月日
複数日に渡り測定した場合は、最終日を記入して下さい。
1. 給気送風機の性能
設置されている給気送風機の設計値を記入して下さい。
2. 室名
シート「Ａ2-2」 7.ﾛ. ～ ﾎ. の「給気式」欄に記入した「区画」の室名をすべて記入して下さい。（今年度測定した箇所のみではなく、全室記入して下さい）
2. 排煙口面積（m2）
風速を測定した箇所の面積を記入して下さい。
2. 測定風量（m3/mi n）
測定風量を記入して下さい。
※参考 Ｖ ：排煙風量
vm ：測定風速 Ｖ ＝ 60 vm A
A ：排煙口面積
2. 規定風量（m3/mi n） （排煙口）
規定風量を必ず記入して下さい。
☆各室において給気にて押出排煙を行う特殊な構造の排煙設備の場合
【防煙区画面積１m2につき1m3/miｎ】 ～ 【排煙口の開口面積の合計×550】
☆複数室を統合した特殊な構造の排煙設備の場合
【防煙区画面積１m2につき1m3/miｎ】 ～ 【防煙区画室（給気室を除く。）の排煙口面積が最小の室における排煙口開口面積×550】
2. 判定
判定に「○」を付けて下さい
3．規定風量（m3/mi n） （給気送風機）
設計図書等に記入されている設計値を記入して下さい。
☆規定風量が設計図書等から確認できない場合は、
・規定風量（下限値）＝最大防煙区画面積×1m3/miｎ
・規定風量（上限値）＝給気送風機の銘板値
と記入ください。
5. 排煙系統図
枠内に収まらない場合は「別紙参照」と記入し、報告書に排煙系統図を添付して下さい。

## 別3-3
別表３-３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）加圧式（加圧防排煙設備）
測定年月日 |  |  | 令和 年 月 日 | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  | 給気送風機銘板表示 |  |  | 給気送風機の性能（風量）
m3/min
2 | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [10 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 空気逃し口の方式※注1) |  | 測定排出風速※注2) (m/s) | 規定排出風速※注3） （m/s） |  |  | 算定式※注3) | 遮煙開口部の高さ（m）
|  |  |  | 1.自然方式 | □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 2.機械方式 | □
|  |  |  | 3.併用方式 | □
|  |  |  | 1.自然方式 | □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 2.機械方式 | □
|  |  |  | 3.併用方式 | □
|  |  |  | 1.自然方式 | □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 2.機械方式 | □
|  |  |  | 3.併用方式 | □
|  |  |  | 1.自然方式 | □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 2.機械方式 | □
|  |  |  | 3.併用方式 | □
|  |  |  | 1.自然方式 | □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 2.機械方式 | □
|  |  |  | 3.併用方式 | □
3 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  | 予備電源又は直結エンジン切り替え |  |  |  | 4 | 排煙系統図（給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  |  | 指摘なし・要是正
| 注1） | 「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」を入れる。
| 注2） | 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
| 注3） | 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定
式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式
により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは
排出風速、Hは遮煙開口部の高さを表す。
①V＝2.7√H ②V＝3.3√H ③V＝3.8√H
| 注4） | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
別表-３-３関する注意事項
加圧防排煙設備について測定結果を記入ください。
1. 測定年月日
複数日に渡り測定した場合は、最終日を記入して下さい。
1. 給気送風機の性能
設置されている給気送風機の最大能力を記入して下さい。
2. 室名
シート「Ａ2-2」 7.ﾛ. ～ ﾆ. の「加圧式」欄に記入した「区画」の室名をすべて記入して下さい。
2. 空気逃し口の方式
該当する方式にチェックを入れて下さい。
2. 規定排出風速（m/s）
注3）を確認し、計算した数値を記入して下さい。
2. 算定式
注3）を確認し、該当する方式①～③のいずれかを記入して下さい。
2. 判定
判定に「○」を付けて下さい。
4. 排煙系統図
枠内に収まらない場合は「別紙参照」と記入し、報告書に排煙系統図を添付して下さい。

## 別4
別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）
測定年月日 | 令和 年 月 日 |  | 測定機器 メーカー名 |  | 型式番号等
光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  | 判 定
|  | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [5 empty] | 指摘なし・要是正
蛍 光 灯 | [5 empty] | 指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能なし） | [5 empty] | 指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能あり） | [5 empty] | 指摘なし・要是正
その他（ ） | [5 empty] | 指摘なし・要是正
（別紙）
階 別 | 測 定 場 所 |  | 測 定 位 置＊注1） | 光源の種類＊注2） | 照 度 （lx）＊注3） | 判 定
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
※ 注 1)「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
※ 注 2)「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）、ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。
※ 注 3)「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（lx）を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「－」を記入する。
Note on A9: 「ＬＥＤ自動検査機能あり（併用形）」などが ある場合にご記入ください。
別表-４に関する注意事項
測定年月日
複数日に渡り測定した場合は、最終日を記入して下さい。
最低照度の測定場所
下部（別紙）欄に記入した測定結果のうち、光源の種類ごとに最低照度箇所を記入して下さい。
（注意）測定箇所が多く、1枚に書ききれない場合は、別表4を複数枚
使ってください。但し、最低照度の判定は、最初の1枚目のみに
記入して下さい。
判定
判定に「○」を付けて下さい。
参考 白熱灯 １ lx以上 (地下街の場合は10 lx以上)
蛍光灯 2 lx以上 (地下街の場合は20 lx以上)
LED 2 lx以上 (地下街の場合は20 lx以上)
（別紙）
設置されている各光源につき、最低１箇所は測定結果を記入して下さい。
☆予備電源が内蔵型の蓄電池の場合は「光源の種類」欄の光源の種類の後ろに「（内）」と記入して下さい。

## 写真
別添様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
別添様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
別添様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
別添様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
別添様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
|  |  |  | □ | 要是正
|  |  |  | □ | その他
特記事項
Note on A7: 画像を添付 して下さい。
Note on B5: プルダウンで選択してください。
Note on C5: 左の「番号」を選択すると 自動で入力されます。
Note on E5: プルダウンで選択してください。
写真について
検査結果表6-1に記入した要是正の指摘項目については、必ず写真を添付してください。
既存不適格の指摘項目は添付を省略しても構いません。
部位 番号
検査結果表1～5の検査項目の番号を記入してください。
プルダウンを選ばず、直接入力も可能です。（2段記入できます）
尚、同じ項目番号の指摘が複数個所ある場合は、特記事項欄にその部位が分かるよう特記ください。
（特記事項欄に部位の記入を行う例）
例1：2FテナントA （要是正の場所が分かるよう記入）
例2：写真番号① （任意の図に写真番号を入れ示してもよい）
特記事項 ①
検査結果表-6 の「指摘の具体的内容等」が写真と照合できるよう、文言等を整合してください。
特記事項 ②
一枚の写真で複数項目の指摘を上げる場合は、特記事項の欄に「番号」と「指摘の具体的な内容等」を記入し照合できるようにして下さい。
シートの保護について
（注意）この様式には、シートの保護がかかっておりません。
様式の文字は、原則、変更しないようお願いします。

## 概1
定期検査報告概要書
（建築設備（昇降機を除く。））
(第一面)
【 | 1. | 所有者 】
|  |  | 【 | ｲ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾛ. | 氏名 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾊ. | 郵便番号 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾆ. | 住所 】 |  | 0
【 | 2. | 管理者 】
|  |  | 【 | ｲ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾛ. | 氏名 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾊ. | 郵便番号 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾆ. | 住所 】 |  | 0
【 | 3. | 報告対象建築物 】
|  |  | 【 | ｲ. | 所在地 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾛ. | 名称のﾌﾘｶﾞﾅ 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾊ. | 名称 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾆ. | 用途 】 |  | 0
【 | 4. | 検査者 】
(代表となる検査者)
|  |  | 【 | ｲ. | 資格 】 |  | ( | 0 | )級建築士 |  |  |  |  | ( | 0 |  |  | )登録 |  |  | 第 | 0 |  | 号
[7 empty] | 建築設備検査員 | [13 empty] | 第 | 0 |  | 号
|  |  | 【 | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾊ. | 氏名 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾆ. | 勤務先 】 |  | 0
[7 empty] | ( | 0 | )級建築士事務所 |  |  |  |  | ( | 0 |  | )知事登録 |  |  |  | 第 | 0 |  | 号
|  |  | 【 | ﾎ. | 郵便番号 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾍ. | 所在地 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾄ. | 電話番号 】 |  | 0
|  |  | 【 | ﾁ. | 担当設備 】 |  | □ | 換気設備 | [5 empty] | □ | 排煙設備 |  |  |  |  | □ | 非常用の照明装置
|  |  |  | (その他検査者) |  |  | □ | 有 (第一面別紙) | [5 empty] | □ | 無
【 | 5. | 検査による指摘の概要 】
|  |  | 【 | ｲ. | 指摘の内容 】 |  | □ | 要是正の指摘あり | [5 empty] | ( | □ | 既存不適格) |  |  | □ | 指摘なし
|  |  | 【 | ﾛ. | 指摘の概要 】
|  |  | 【 | ﾊ. | 改善予定の有無 】 |  | □ | 有 | (令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月に改善予定 |  |  | ) | □ | 無
|  |  | 【 | ﾆ. | その他特記事項 】 |  | 0
【 | 6. | 不具合の発生状況 】
|  |  | 【 | ｲ. | 不具合 】 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | 【 | ﾛ. | 不具合の記録 】 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | 【 | ﾊ. | 不具合の概要 】
|  |  | 【 | ﾆ. | 改善の状況 】 |  |  | □ | 実施済 |  | □ | 改善予定 |  |  |  | (令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定)
[8 empty] | □ | 予定なし
記号 |  |  | 0 |  |  | 設 |  |  |  | 0
番号
「定期調査報告概要書」は、一般公開（閲覧）用です。
4. （その他検査者）
その他検査者がいる場合、必ずシート名「A1別」（検査者別紙）を
概要書にも添付してください。
5.ﾛ. 指摘の概要 ①
検査結果表6-1に記載のある要是正の指摘内容のすべてを記入して
下さい。
（ ※ 書ききれない場合等は「検査結果表-6による」と記入してもよい ）
検査結果表-6による と記入される場合、必ずシート名「Ｃ6-1」（検査結果表-6）を概要書にも添付してください。
5.ﾛ. 指摘の概要 ②
既存不適格の内容は、概要書の記入を省略しても構いません。
（一般公開する必要が無い為。）
入力方法
水色 → キーボードで入力
黄色 → プルダウンで選択
赤色 → 自動で転記
※ 改行・文字間隔を変更する場合は、
「シート保護の解除」が必要です。

## 概Ａ1別
(第一面別紙)
その他検査者 | [13 empty] | (様式設Ａ)2025.7.1現在様式
3. | 検査者 | (その他の検査者) No.2
|  | ｲ. | 資格 | ( | 0 | )級建築士 | ( | 0 |  | )登録 |  | 第 | 0 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ | 0
|  | ﾊ. | 氏名 | 0
|  | ﾆ. | 勤務先 | 0
|  |  |  | ( | 0 | )級建築士事務所 | ( | 0 | )知事登録 |  |  | 第 | 0 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号 | 0
|  | ﾍ. | 所在地 | 0
|  | ﾄ. | 電話番号 | 0
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.3
|  | ｲ. | 資格 | ( | 0 | )級建築士 | ( | 0 |  | )登録 |  | 第 | 0 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ | 0
|  | ﾊ. | 氏名 | 0
|  | ﾆ. | 勤務先 | 0
|  |  |  | ( | 0 | )級建築士事務所 | ( | 0 | )知事登録 |  |  | 第 | 0 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号 | 0
|  | ﾍ. | 所在地 | 0
|  | ﾄ. | 電話番号 | 0
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.4
|  | ｲ. | 資格 | ( | 0 | )級建築士 | ( | 0 |  | )登録 |  | 第 | 0 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ | 0
|  | ﾊ. | 氏名 | 0
|  | ﾆ. | 勤務先 | 0
|  |  |  | ( | 0 | )級建築士事務所 | ( | 0 | )知事登録 |  |  | 第 | 0 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号 | 0
|  | ﾍ. | 所在地 | 0
|  | ﾄ. | 電話番号 | 0
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.5
|  | ｲ. | 資格 | ( | 0 | )級建築士 | ( | 0 |  | )登録 |  | 第 | 0 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ | 0
|  | ﾊ. | 氏名 | 0
|  | ﾆ. | 勤務先 | 0
|  |  |  | ( | 0 | )級建築士事務所 | ( | 0 | )知事登録 |  |  | 第 | 0 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号 | 0
|  | ﾍ. | 所在地 | 0
|  | ﾄ. | 電話番号 | 0
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
(その他の検査者) No.6
|  | ｲ. | 資格 | ( | 0 | )級建築士 | ( | 0 |  | )登録 |  | 第 | 0 | 号
|  |  |  | 建築設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | 号
|  | ﾛ. | 氏名のﾌﾘｶﾞﾅ | 0
|  | ﾊ. | 氏名 | 0
|  | ﾆ. | 勤務先 | 0
|  |  |  | ( | 0 | )級建築士事務所 | ( | 0 | )知事登録 |  |  | 第 | 0 | 号
|  | ﾎ. | 郵便番号 | 0
|  | ﾍ. | 所在地 | 0
|  | ﾄ. | 電話番号 | 0
|  | ﾁ. | 担当設備 | □ | 換気設備 |  | □ | 排煙設備 |  |  | □ | 非常用の照明装置
入力方法
赤色 → 自動で入力
※ その他の検査者がいない場合、この様式は概要書に添付不要です。
※ その他の検査者がいる場合、概要書にもこの様式を添付して下さい。

## 概2
0
(第二面)
0
建築設備の状況等 | [11 empty] | 0
【 | 1. | 建築物の概要 】
| 【 | ｲ. | 階数 】 | [6 empty] | 地上 |  | 0 |  | 階 |  | 地下 |  | 0 |  | 階
| 【 | ﾛ. | 建築面積 】 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ㎡
| 【 | ﾊ. | 延べ面積 】 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ㎡
| 【 | ﾆ. | 検査対象建築設備 】 | [6 empty] | □ | 換気設備 | [5 empty] | □ | 排煙設備 |  |  |  |  | □ | 非常用の照明装置
【 | 2. | 確認済証交付年月日等 】
| 【 | ｲ. | 確認済証交付年月日 】 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 第 | 0 | [8 empty] | 号
| 【 | ﾛ. | 確認済証交付者 】 | [6 empty] | □ | 建築主事等 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [5 empty] | ( | 0 | [7 empty] | )
| 【 | ﾊ. | 検査済証交付年月日 】 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 第 | 0 | [8 empty] | 号
| 【 | ﾆ. | 検査済証交付者 】 | [6 empty] | □ | 建築主事等 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [5 empty] | ( | 0 | [7 empty] | )
【 | 3. | 検査日等 】
| 【 | ｲ. | 今回の検査 】 | [10 empty] | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 【 | ﾛ. | 前回の検査の報告日 】 | [6 empty] | □ | 実施 |  | （令和 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 報告) | □ | 未実施 |  |  | □ | 対象外
| 【 | ﾊ. | 前回検査に関する書類の写し 】 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【 | 4. | 換気設備の検査者 】 （第一面）による
【 | 5. | 換気設備の概要 】
| 【 | ｲ. | 無窓居室 】
|  | □ | 自然換気設備（ |  |  |  | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ） | [7 empty] | □ | 機械換気設備（ |  |  |  | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ）
|  | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ） |  |  | □ | 無
| 【 | ﾛ. | 火気使用室 】
|  | □ | 自然換気設備（ |  |  |  | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ） | [7 empty] | □ | 機械換気設備（ |  |  |  | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ）
[21 empty] | □ | 無
| 【 | ﾊ. | 居室等（劇場、映画館、集会場等） 】
|  | □ | 自然換気設備（ |  |  |  | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ） | [7 empty] | □ | 機械換気設備（ |  |  |  | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ）
|  | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [8 empty] | 0 |  | 系統 |  | 0 |  | 室 ） |  |  | □ | 無
| 【 | ﾆ． | ダンパー（防火設備）の有無 】 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【 | 6. | 排煙設備の検査者 】 （第一面）による
【 | 7. | 排煙設備の概要 】
| 【 | ｲ. | 避難安全検証法等の適用 】
|  | □ | 区画避難安全検証法 |  |  |  |  | （ | 0 |  | 階 | ） | [8 empty] | □ | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ | 0 |  | 階 | ）
|  | □ | 全館避難安全検証法 | [17 empty] | □ | その他（ |  |  | 0 | [5 empty] | ）
| 【 | ﾛ. | 特別避難階段の階段室又は付室 】
|  | □ | 吸引式（ |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  | 0 | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | □ | その他（ |  | 0 |  | 区画 ）
| 【 | ﾊ. | 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの昇降路又は乗降ﾛﾋﾞｰ 】
|  | □ | 吸引式（ |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  | 0 | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | □ | その他（ |  | 0 |  | 区画 ）
| 【 | ﾆ． | 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの乗降ﾛﾋﾞｰの用に供する付室 】
|  | □ | 吸引式（ |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  | 0 | 区画 ） |  |  | □ | 無
|  | □ | その他（ |  | 0 |  | 区画 ）
| 【 | ﾎ． | 居室等 】
|  | □ | 吸引式（ |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 給気式（ |  |  | 0 |  | 区画 ） |  |  |  | □ | 無
| 【 | ﾍ． | 予備電源 】 |  |  | □ | 蓄電池 |  |  |  | □ | 自家用発電装置 | [8 empty] | □ | 直結エンジン |  |  |  | □ | その他（ |  |  | 0 |  |  | ）
【 | 8. | 非常用の照明装置の検査者 】 （第一面）による
【 | 9. | 非常用の照明装置の概要 】
| 【 | ｲ. | 照明器具 】 |  |  |  | □ | 白 熱 灯（ |  |  |  | 0 |  |  | 灯 ） |  | □ | 蛍光灯（ |  |  | 0 |  |  | 灯 ）
[7 empty] | □ | LEDランプ( |  |  |  | 0 |  |  | 灯 ） |  | □ | その他（ |  |  | 0 |  |  | 灯 ）
| 【 | ﾛ. | 予備電源 |  |  |  | □ | 蓄電池（内蔵形） | [7 empty] | （居室等 | 0 |  | 灯、 |  | 廊下 |  | 0 |  | 灯、 | 階段 |  | 0 |  | 灯 ）
[7 empty] | □ | 蓄電池（別置形） | [7 empty] | （居室等 | 0 |  | 灯、 |  | 廊下 |  | 0 |  | 灯、 | 階段 |  | 0 |  | 灯 ）
[7 empty] | □ | 自家用発電装置 | [7 empty] | （居室等 | 0 |  | 灯、 |  | 廊下 |  | 0 |  | 灯、 | 階段 |  | 0 |  | 灯 ）
[7 empty] | □ | 蓄電池（別置形） | [7 empty] | （居室等 | 0 |  | 灯、 |  | 廊下 |  | 0 |  | 灯、 | 階段 |  | 0 |  | 灯 ）
自家用発電装置併用
[7 empty] | □ | その他（ |  |  | 0 |  |  |  |  | ）
【 | 10. | 備考 】 |  | 0
0
0
0
0
0
入力方法
赤色 → 自動でで入力
A2-1、A2-2様式の入力内容が転記されます。
【この用紙が複数枚必要な場合の操作例】（自己責任で操作ください）
1.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」を解除、このコメントBOXを移動
2.（この用紙は、A列～AJ列で1ページです。）
青枠のA列～AJ列をコピーし、AK列～BT列へペースト
3.青枠をBT列まで（右へ）広げる
4.これをBU列以降 必要枚数分繰り返す。
5.エクセルコマンド「校閲」で「シートの保護」をかける。
以上で完了
（予め2ページ目をコピーしてあります。）
※注意
この様式は、A2-1、A2-2の様式を複数枚にされた場合に
連動して転記される仕組みになっております。

## 概Ｃ6-1
検査結果表-6-1
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
検査結果表-6-1
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
検査結果表-6-1
特記事項 |  |  |  | (様式設Ｃ)2025.7.1現在様式
番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予定)年月
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
入力方法
赤色 → 自動で入力
※ 概要書 第一面 ５．ロ欄に「検査結果表6による」と
記入された場合は、この用紙を概要書に添付して下さい。